Rīgā 2020. gada 19. oktobrī

Nr. 20/A/26

Ekonomikas ministram

- God. Jānim Vitenberga kungam

Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses priekšlikumi

grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"” un grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"” to redakcijas uzlabošanai un pilnveidošanai.

LBN 201 – 15  “Būvju ugunsdrošība””

| Nr. | LBN 201-15 redakcija | Komentārs | Priekšlikums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | “81.2. Jumtiem ar slīpumu līdz 10° pa tā perimetru ierīko 1000 mm līdz 1200 mm augstu jumta nožogojumu vai horizontālus stieņus (troses) drošības ierīču stiprināšanai. Jumtiem ar slīpumu virs 10°, no izejas lūkām līdz jumta korei un visā kores garumā, ierīko horizontālus stieņus (troses) drošības ierīču stiprināšanai. Jumta nožogojumam vai stienim (trosei) jāiztur statiskā slodze vismaz 12 kN un katram nožogojuma vai stieņa (troses) stiprinājumam jāiztur statiskā slodze vismaz 5 kN.” | Spēkā esošajā redakcijā ir 600 mm, ko risina ar parapetu. Saskaņā ar piedāvāto redakciju sanāk, ka visiem jumtiem, arī 2. stāva līmenī jāparedz margas, kas nav racionāli, jo īpaši jumtiem, kas nav ekspluatējami. | Saglabāt spēkā esošo redakciju: “81.2. pa būves jumta perimetru izbūvē jumta nožogojumu vismaz 300 mm augstumā vai jumta korē visā tās garumā ierīko horizontālus stieņus (troses) drošības ierīču stiprināšanai. Plakaniem jumtiem jumta nožogojumu ierīko vismaz 600 mm augstumā. Ja jumta slīpums ir lielāks par 40°, nožogojumu neierīko, bet no izejas lūkām līdz jumta korei ierīko kāpnes vai jumta korē visā tās garumā ierīko horizontālus stieņus (troses) drošības ierīču stiprināšanai. Jumta nožogojumam vai stienim (trosei) jāiztur statiskā slodze vismaz 12 kN un katram nožogojuma vai stieņa (troses) stiprinājumam jāiztur statiskā slodze vismaz 5 kN.” |

LBN 231 – 15  “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””.

| Nr. | LBN 221-15 redakcija | Komentārs | Priekšlikums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4. Papildināt būvnormatīvu ar 90.1, 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 90.7 un 90.8 punktu šādā redakcijā: “90.1 Ja telpās ir dabiskais apgaismojums, projektē dabisko vēdināšanu caur atveramām logu vērtnēm vai citām ietaisēm tā, lai nodrošinātu vienreizēju gaisa apmaiņu stundā. 90.2 Virtuves, tualetes, vannas istabas un dušas telpas vēdināmas caur dabīgās nosūces kanāliem. | 90.1 Nav saprotams vai tas attiecas uz visām 3.pielikumā noradītajām telpām. 90.2 Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju", 17. punkta prasībām, no 2021. gada 1. janvāra un turpmāk, ēkā izmanto augstas efektivitātes sistēmas, kuras nodrošina ne mazāk kā 75 % ventilācijas siltuma zudumu atgūšanu apkures periodā https://likumi.lv/ta/id/258322#p17 Siltuma atgūšanu 75 % var nodrošināt tikai ar mehānisko ventilāciju ar rekuperāciju, kas izslēdz dabīgās ventilācijas iespēju. | 90.1 Precizēt 90.2 Izslēgt |
| 2. | 5. Papildināt būvnormatīvu ar 3. pielikumu šādā redakcijā: Iekšējā gaisa temperatūra un ventilācijas gaisa apmaiņas apjoms dzīvojamo ēku telpās Telpa; Iekštelpu gaisa temperatūra aukstajā gadalaikā (°C); Izvadāmā gaisa daudzums vai gaisa apmaiņas biežums stundā. 1. Dzīvojamā istaba un guļamistaba; 18; vismaz 3 m3/m2. 2. Virtuve:. 2.1. apgādāta ar elektrisko plīti; 18; vismaz 60 m3. 2.2. apgādāta ar gāzes plīti; 18; vismaz 60 m3, ja ir divriņķu plīts vismaz 75 m3, ja ir trīsriņķu plīts vismaz 90 m3, ja ir četrriņķu plīts. 3. Vannas istaba; 25; vismaz 25 m3. 4. Tualete; 18; vismaz 25 m3. 5. Savietotais sanitārais mezgls; 25; vismaz 50 m3. 6. Ēkas koplietošanas vestibils, kāpņu telpa un koridors; 16; vismaz 1 m3/m2. 7. Publiskas telpas (ja nav īpašu nosacījumu); 18; vismaz vienreizēja gaisa apmaiņa. 8. Atkritumu savākšanas kamera; 5; vismaz vienreizēja gaisa apmaiņa divās stundās. 9. Lifta mašīntelpa; 5; vismaz 0,5 m3/m2”. | 6. punkts. Vai tas attiecas arī uz dzīvojamās ēkas pagraba stāva telpām? Pagrabstāvs nekur nav definēts. | Precizēt 6. punktu |

Mārtiņš Vanags

Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses

Valdes priekšsēdētājs