|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”**  Reģistrācijas Nr. 45403000395  Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201  Tālrunis 25578934, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv |

Jēkabpilī

**Akts par plūdu seku fakta konstatāciju**

|  |  |
| --- | --- |
| 20.01.2023. Nr. 1 |  |

**Apsekošanu veica šādi darbinieki:**

SIA “Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Artūrs Smagars;

SIA “Jēkabpils ūdens” struktūrvienības notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana vadītājs Ainārs Joksts;

SIA “Jēkabpils ūdens” komunālinženiere Lilija Berģe;

**Apsekotais objekts:** 1.Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Bebru iela 10C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201.

2. KSS Rīgas iela, KSS Zvanītāju iela, KSS Filozofu iela.

**Applūdušās sadzīves kanalizācija sūkņu stacijas raksturojums:**

Daugavas upes plūdu laikā Jēkabpils pilsētā laika posmā no 10.01.2023. līdz 20.01.2023. applūda arī Bebru ielas mikrorajona sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija, kas atrodas Bebru ielā 10C, Jēkabpilī. Kanalizācijas sūkņu stacijas ieejošais pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvads atrodas 5,4m dziļumā, tādēļ no blakus applūdušajām teritorijām, caur sadzīves kanalizācijas aku vākiem, kanalizācijas sitēmā pieplūda liels daudzums Daugavas plūdu ūdens, tas sakrājās un pārpildīja kanalizācijas sūknētavas notekūdeņu pieņemšanas kameru.

Kanalizācijas sūknētava, laika posmā no 15.01.2023. līdz 16.01.2023. strādāja ar pilnu jaudu. Kanalizācijas sūknētavas visi 3 sūkņi nepārtraukti pārsūknēja sadzīves kanalizācijā ieplūstošos upes plūdu ūdeņus, kā rezultātā viens sūknis “FLYGT 3153.182” pārdega no pārslodzes 16.01.2023., bet otrs sūknis sāka pastiprināti karst sūknēšanas laikā. Abus sadzīves kanalizācijas sūkņus ir nepieciešams mainīt pret jauniem.

**Konstatētie defekti:**

Regulāri apsekojot, sadzīves kanalizācijas sūknētavu Bebru ielā 10C, laika posmā no 13.01.2023. līdz 18.01.2023., tika secināts ka kanalizācijas sūkņu stacija applūst ar plūdu ūdeņiem. Vislielākais ūdens pieplūdums bija redzams 15.01.2023., tas arī atspoguļojas elektroapgādes objekta patērētās elektroenerģijas grafikā (skatīt - Pielikums Nr.1.).

16.01.2023. tika secināts, ka viens no sūkņiem ir pārdedzis un vairāk nesūknē, bet otrs sūknis sāka pastiprināti karst sūknēšanas laikā. Plūdu ietekmes dēļ nepieciešams nomainīt 2 sadzīves kanalizācijas sūkņus.

**Defektu novēršanai nepieciešamie materiāli:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Materiāli | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
| 1. | Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu sūknis “FLYGT 3153.182”, KSS Bebru iela 10C | gab | 2 | Remonta izmaksu aplēses = 9650,00 Eur x 2gab =19300,00 Eur (Bez PVN) |
| 2. | Sadzīves kanalizācijas sūkņu remonts (darba ratu un nažu maiņa, tehniskā apkope) KSS Rīgas iela, KSS Zvanītāju iela, KSS Filozofu iela. | gab | 3 | Remonta izmaksu aplēses = 1716,67 Eur x 3gab = 5150,01 Eur (Bez PVN) |
|  |  |  | Kopā | 24450,01 Eur (Bez PVN) |
|  |  |  | PVN | 5134,50 Eur |
|  |  |  | Pavisam kopā | 29584,51 Eur (Ar PVN) |

**Slēdziens:**

1. Lai kanalizācijas sūkņu stacija Bebru ielā 10C darbotos pilnvērtīgi, kā pirms Daugavas plūdiem 2023.gada pavasarī, nepieciešams uzstādīt 2 jaunus sadzīves kanalizācijas notekūdeņu sūkņus, jaudas ziņā analogus nodegušajiem sūkņiem.
2. Veikt kapitalo remontu un apkope sūkņiem KSS Rīgas ielā, KSS Zvanītāju ielā, KSS Filozofu ielā.

**Apsekošanas dalībnieku paraksti:**

SIA “Jēkabpils ūdens”

valdes loceklis Artūrs Smagars \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (paraksts)

SIA “Jēkabpils ūdens”

struktūrvienības notekūdeņu savākšana,

attīrīšana un novadīšana vadītājs Ainārs Joksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (paraksts)

SIA “Jēkabpils ūdens”

Komunālinženiere Lilija Berģe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (paraksts)

**Pielikums Nr. 1.**

