Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201 – 15 “Būvju ugunsdrošība”” (VSS-809)

(dokumenta veids un nosaukums)

I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

| Nr p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Noteikumi |  |  |  |  |  |

# Informācija par  starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi:

| Datums 05.03.2021.; 09.03.2021. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, Aizsardzības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse |  |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  | Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse, Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas Arhitektu savienības |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  |  |  |

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

| Nr p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) |  | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Noteikumi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.2. atklāta būve – būve, kuras katra stāva sienās pa visu būves perimetru vismaz 30 % ailu ir atvērtas un to atvēruma laukums ir vismaz 10 % no būves stāva grīdas laukuma. | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 2.2. atklāta būve – atklāta būve vai atklātā būves daļa – būve vai tās daļa, kurā katra stāva norobežojošo konstrukciju sienās ir atvērtas ailas, kuru brīvā platība nav mazāka par 30 % no atklātās būves vai atklātās būves daļas norobežojošo sienu kopējās platības un nav mazāka par 10 % no atklātās būves vai atklātās būves daļas grīdas platības un kuras izvietotas tā, lai gaiss varētu cirkulēt, nodrošinot dūmu izvades iespēju. |  | Ņemts vērā | 2.2. atklāta būve – atklāta būve vai atklātā būves daļa – būve vai tās daļa, kurā katra stāva norobežojošo konstrukciju sienās ir atvērtas ailas, kuru brīvā platība nav mazāka par 30 % no atklātās būves vai atklātās būves daļas norobežojošo sienu kopējās platības un nav mazāka par 10 % no atklātās būves vai atklātās būves daļas grīdas platības un kuras izvietotas tā, lai gaiss varētu cirkulēt, nodrošinot dūmu izvades iespēju. |  |
| 2. | 2.26. sprādzienbīstama telpa – telpa, kurā izmantotā ražošanas vai glabāšanas tehnoloģija veido sprādzienbīstamo vidi vairāk par 30% no telpas kopējās platības. | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Izteikt 2.26.apakšpunktu šādā redakcijā: 2.26. sprādzienbīstama telpa – telpa, kurā izmantotā ražošanas vai glabāšanas tehnoloģija veido sprādzienbīstamo vidi vairāk par 30% no telpas kopējā būvtilpuma. |  | Ņemts vērā | 2.26. sprādzienbīstama telpa – telpa, kurā izmantotā ražošanas vai glabāšanas tehnoloģija veido sprādzienbīstamo vidi vairāk par 30% no telpas kopējā būvtilpuma. |  |
| 3. | “5.3. III lietošanas veids – publiskas būves un telpas, kas tiek izmantotas visu diennakti un kurās uzturas aprūpējami vai izolējami lietotāji, tai skaitā slimnīcas, pansionāti, aprūpes ēkas, bērnunami, speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus, dzemdību nami, medicīnas un sociālās rehabilitācijas centri, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas un citas sociālās aprūpes iestādes, būves, kurās izmitinātas personas, kurām kompetentas institūcijas ir ierobežojušas pārvietošanās brīvību; | Labklājības ministrija (05.03.2021) Projekta 5.3.apakšpunktā norādītie sociālo pakalpojumu sniedzēju nosaukumi nav atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma terminoloģijai. Vienlaikus norādām, ka nevienā no minētajām institūcijām personas netiek ievietotas uz tiesas nolēmuma pamata. Līdz ar to, lūdzam projekta 1.punktā norādītā 5.3.apakšpunkta redakciju izteikt šādā redakcijā: “5.3. III lietošanas veids – publiskas būves un telpas, kas tiek izmantotas visu diennakti un kurās uzturas aprūpējami lietotāji, tai skaitā slimnīcas, speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus, dzemdību nami, medicīnas un sociālās rehabilitācijas centri, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas un citas sociālās aprūpes iestādes;“. |  | Ņemts vērā | 5.3. III lietošanas veids – publiskas būves un telpas, kas tiek izmantotas visu diennakti un kurās uzturas aprūpējami lietotāji, tai skaitā slimnīcas, speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus, dzemdību nami, medicīnas un sociālās rehabilitācijas centri, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas un citas sociālās aprūpes iestādes;“. |  |
| 4. | 24.2 Kultūras, izklaides un sporta būvēs piekargriestu karkasi un pildmateriāli izbūvējami atkarībā no būves ugunsnoturības pakāpes. U1 ugunsnoturības pakāpes būvēs piekargriestu karkass no A1 un piekargriestu pildmateriāli no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem, bet U2 ugunsnoturības pakāpes būvēs piekargriestu karkass un piekargriestu pildmateriāli no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem. | Iekšlietu ministrija (05.03.2021.) Izteikt projekta 5.punktā iekļauto Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.333 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība”” (turpmāk – būvnormatīvs) 24.2 punktu šādā redakcijā: ”24.2 Kultūras, izklaides un sporta būvēs piekargriestu karkasi un pildmateriāli izbūvējami atkarībā no būves ugunsnoturības pakāpes: 24.21. U1 ugunsnoturības pakāpes būvēs piekargriestu karkass no A1 un piekargriestu pildmateriāli no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem; 24.22. U2 ugunsnoturības pakāpes būvēs piekargriestu karkass un piekargriestu pildmateriāli no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem.” |  | Ņemts vērā | 24.2 Kultūras, izklaides un sporta būvēs piekargriestu karkasi un pildmateriāli izbūvējami atkarībā no būves ugunsnoturības pakāpes: 24.21. U1 ugunsnoturības pakāpes būvēs piekargriestu karkass no A1 un piekargriestu pildmateriāli no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem; 24.22. U2 ugunsnoturības pakāpes būvēs piekargriestu karkass un piekargriestu pildmateriāli no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem. |  |
| 5. | 24.5 Sporta būvju divstāvu un vairākstāvu zemtribīņu telpas projektē kā atsevišķu ugunsdrošības nodalījumu, būvkonstrukciju ugunsizturības robežai un ugunsreakcijas klasei jāatbilst U1 ugunsnoturības pakāpes būvēm. Vienstāva zemtribīņu palīgtelpu ugunsnoturības pakāpei jāatbilst tribīņu būvju ugunsnoturības pakāpei. | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Iebilstam noteikumu projekta 24.5 punkta redakcijai, proti: nepieciešamību projektēt zemtribīņu telpas kā atsevišķu ugunsdrošības nodalījumu ir pārmērīga. Aizstāt 24.5 punktā vārdus “ugunsdrošības nodalījumu” ar vārdiem “ugunsdroši atdalītu telpu” un izteikt prasību šādā redakcijā: 24.5 Sporta būvju divstāvu un vairākstāvu zemtribīņu telpas projektē kā atsevišķu ugunsdroši atdalītu telpu, būvkonstrukciju ugunsizturības robežai un ugunsreakcijas klasei jāatbilst U1 ugunsnoturības pakāpes būvēm. Vienstāva zemtribīņu palīgtelpu ugunsnoturības pakāpei jāatbilst tribīņu būvju ugunsnoturības pakāpei. |  | Ņemts vērā | 24.5 Sporta būvju divstāvu un vairākstāvu zemtribīņu telpas projektē kā atsevišķu ugunsdroši atdalītu telpu, būvkonstrukciju ugunsizturības robežai un ugunsreakcijas klasei jāatbilst U1 vai U2 ugunsnoturības pakāpes būvēm. Vienstāva zemtribīņu palīgtelpu ugunsnoturības pakāpei jāatbilst tribīņu būvju ugunsnoturības pakāpei. |  |
| 6. | 25.3. [..](platība nepārsniedz 20 m3)[..] | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Aizstāt būvnormatīva 25.3. apakšpunkta tekstā mērvienību “m3” ar mērvienību “m2”. |  | Ņemts vērā | Aizstāt būvnormatīva 25.3. apakšpunkta tekstā mērvienību “m3” ar mērvienību “m2”. |  |
| 7. | 43. Ugunsdzēsības vajadzībām paredzētiem hidrantiem jāatbilst standartu LVS EN 14339:2007 "Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti", LVS EN 14384:2007 "Virszemes ugunsdzēsības hidranti" un LVS 187:2007 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības" prasībām. | Iekšlietu ministrija (05.03.2021) Aizstāt būvnormatīva 43.punktā vārdus ”LVS 187:2007 ”Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības”” ar vārdiem – ”LVS 187:2020 ”Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai””. |  | Ņemts vērā Atsauce uz spēkā neesošu standartu nomainīta pret spēkā esošu standartu. | “LVS 187:2020 ”Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai””. |  |
| 8. | 55. Ugunsdrošās konstrukcijās iebūvētos ailu veramos aizpildījumus aprīko ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri ugunsgrēka gadījumā ailas aizver, lai nepieļautu ugunsgrēka un degšanas produktu izplatīšanos. | Iekšlietu ministrija (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva 55.punktu ar otru teikumu šādā redakcijā: “Šī prasība neattiecas uz aizpildījuma elementiem, kas uzstādīti inženierkomunikāciju šahtās un kuri apliecināti likumā "Par atbilstības novērtēšanu" noteiktajā kārtībā.” Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva 55.punktu (Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekta 1.8. apakšpunkts) ar otru teikumu šādā redakcijā: “Šī prasība neattiecas uz inženiertīklu šahtu (kanālu) revīzijas lūkām, durvīm liftu šahtās, veramiem un atveramiem aizpildījumiem viendzīvokļa dzīvojamās ēkās, kā arī veramām durvīm tehnisko iekārtu telpās, kuru platība ir mazāka par 10 m2, ugunsslodze nepārsniedz 300 MJ/m2 un durvis pastāvīgi tiek uzturētas aizvērtā stāvoklī (aizslēgtas).”. |  | Ņemts vērā Ņemts vērā | 55. Ugunsdrošās konstrukcijās iebūvētos ailu veramos aizpildījumus aprīko ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri ugunsgrēka gadījumā ailas aizver, lai nepieļautu ugunsgrēka un degšanas produktu izplatīšanos. Šī prasība neattiecas uz inženiertīklu šahtu (kanālu) revīzijas lūkām, veramiem ailu aizpildījumiem mazstāvu dzīvojamās ēkās, dzīvokļu durvīm, kā arī veramām durvīm tehnisko iekārtu telpās, kuru platība ir mazāka par 10 m2 un ugunsslodze nepārsniedz 300 MJ/m2, un tās pastāvīgi tiek uzturētas aizvērtā stāvoklī (aizslēgtas)”. |  |
| 9. | 13.1 Ailas starp skatuvi ar šņorbēniņiem un zāli ar 800 un vairāk stacionārām sēdvietām no skatuves puses aizsargā ar ugunsdrošu priekškaru un neautomātisko ugunsdzēsības drenčeru ūdens aizsegu. Ugunsdrošā priekškara ugunsizturība ir vismaz E-60 un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0.” 55.1 IV lietošanas veida būvēs, kurās ir skatuve ar šņorbēniņiem, ja vienā ugunsdrošības nodalījumā ir vismaz 800 sēdvietu vai skatuves platība pārsniedz 120 m2, starp skatuvi ar šņorbēniņiem paredz ugunsdrošo aizkaru ar vismaz EI-60 ugunsizturību un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0. | Iekšlietu ministrija (05.03.2021) Lūdzam izvērtēt iespēju apvienot projekta 4.punktu un 7.punktu attiecībā uz tajos iekļauto normu, kas paredz ugunsdrošo aizkaru starp skatuvi ar šņorbēniņiem un zāli. Latvijas Būvinženieru savienība (5.03.2021) 55.1 punkta redakcijā aizstāt vārdus “neautomātisko ugunsdzēsības drenčeru ūdens aizsegu” ar vārdiem “automātisko ugunsdzēsības sistēmu”. Pamatojums: Prasība nav aktuāla. Ugunsdzēsības drenčeru ūdens aizsegu sistēmas izbūve nav pamatota un tās projektēšanai nav piemērojamo standartu. |  | Ņemts vērā Svītrots attiecīgā būvnormatīvā 13.1 punkts, jo tas apvienots ar 55.1 punktu. Ņemts vērā | 55.1 IV lietošanas veida būvēs skatuves bloku ar šņorbēniņiem veido kā ugunsdrošības nodalījumu, ja skatītāju zālē ir vismaz 800 sēdvietas. Ugunsdrošības nodalījuma norobežojušā konstrukcijā starp skatuves bloku un skatītāju zāli paredz ailu aizpildījumu ar ugunsizturību vismaz EI-60 un skatuves blokā ar šņorbēniņiem ierīko automātisko ugunsdzēsības sistēmu. |  |
| 10. | 55.2 Ugunsdrošs priekškars ir gāzes un dūmu necaurlaidīgs. Tas ir par 0,4 metri platāks un par 0,2 metri augstāks par portāla ailu. Ugunsdroša priekškara nolaišanas ātrums ir 0,06 – 0,3 m/s. Ugunsdrošam priekškaram nodrošina distances vadību no skatuves zonas un telpas, kurā uzrauga automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas. Jābūt nodrošinātai iespējai to nolaist manuāli. Ugunsdrošā priekškara nolaišanas mehānisma aprīko ar skaņas un gaismas signalizāciju, kas informē par tā pacelšanu un nolaišanu. | Iekšlietu ministrija (05.03.2021.) Aizstāt projekta 7.punktā iekļautajā būvnormatīva 55.2 punktā vārdu ”mehānisma” ar vārdu ”mehānismu”. Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Svītrot 55.2 punktu. Ugunsdrošs priekškars ir rūpnieciski ražots izstrādājums, kas ir testēts un sertificēts. |  | Panākta vienošanās par 55.2 punkta svītrošanu Ņemts vērā Punkts svītrots. | 55.2 Ugunsdrošs priekškars ir gāzes un dūmu necaurlaidīgs. Tas ir par 0,4 metri platāks un par 0,2 metri augstāks par portāla ailu. Ugunsdroša priekškara nolaišanas ātrums ir 0,06 – 0,3 m/s. Ugunsdrošam priekškaram nodrošina distances vadību no skatuves zonas un telpas, kurā uzrauga automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas. Jābūt nodrošinātai iespējai to nolaist manuāli. Ugunsdrošā priekškara nolaišanas mehānismu aprīko ar skaņas un gaismas signalizāciju, kas informē par tā pacelšanu un nolaišanu. |  |
| 11. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva 62.punktu ar 62.14., 62.15., 62.16., 62.17. un 62.18. apakšpunktu šādā redakcijā: “62.14. skatuves bloku ar šņorbēniņiem;.” 62.15. bērnu grupas telpas IVa lietošanas veida būvēs; 62.16. apkures katla telpu; 62.17. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu uzglabāšanas telpu; 62.18. atkritumu savākšanas kamera.”. |  | Ņemts vērā | 62.14. skatuves bloku ar šņorbēniņiem, ja skatītāju zāle sēdvietu skaits ir līdz 800; 62.15. IVa lietošanas veida būvēs bērnu grupas telpas, kuras paredzētas pirmskolas vecuma bērniem; 62.16. apkures katla telpu, izņemot U3 lietošanas veida būvēs; 62.17. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu uzglabāšanas telpu; 62.18. atkritumu savākšanas kameru. |  |
| 12. | 79. Būvēs, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 metriem, no katras kāpņu telpas, kas ved līdz pēdējam (augšējam) stāvam, izbūvē izeju uz bēniņiem caur ugunsdrošām durvīm vai lūku ar minimālo izmēru 0,6 x 0,8 metri un stacionāri piestiprinātām vertikālām vai izvāžamām kāpnēm no A1 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem ar minimālo platumu 0,6 metri. | Latvijas Būvinženieru savienība (11.03.2021) Izteikt 79.punktu šādā redakcijā: 79. Būvēs, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 metriem, no katras kāpņu telpas, kas ved līdz pēdējam (augšējam) stāvam, izbūvē izeju uz bēniņiem caur ugunsdrošām durvīm vai lūku ar minimālo brīvo izmēru 0,6 x 0,8 metri un stacionāri piestiprinātām vertikālām vai izvāžamām kāpnēm no A1 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem ar minimālo platumu 0,6 metri. Ugunsdrošo lūku var neparedzēt U3 ugunsnoturības pakāpes ēkās |  | Ņemts vērā | 79. Būvēs, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 metriem, no katras kāpņu telpas, kas ved līdz pēdējam (augšējam) stāvam, izbūvē izeju uz bēniņiem caur ugunsdrošām durvīm vai lūku ar minimālo brīvo izmēru 0,6 x 0,8 metri un stacionāri piestiprinātām vertikālām vai izvāžamām kāpnēm no A1 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem ar minimālo platumu 0,6 metri. Ugunsdrošo lūku var neparedzēt U3 ugunsnoturības pakāpes ēkās |  |
| 13. | 81.1.1. pa stacionāri piestiprinātām vai izvāžamām kāpnēm ar minimālo platumu 0,6 metri caur ugunsdrošu lūku, kuras minimālais izmērs ir 0,6 x 0,8 metri; | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva 81.1.1. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Ugunsdrošo lūku var neparedzēt U3 ugunsnoturības pakāpes ēkās.” |  | Ņemts vērā | 81.1.1. pa stacionāri piestiprinātām vai izvāžamām kāpnēm ar minimālo platumu 0,6 metri caur ugunsdrošu lūku, kuras minimālais brīvais izmērs ir 0,6 x 0,8 metri. Ugunsdrošo lūku var neparedzēt U3 ugunsnoturības pakāpes ēkās. |  |
| 14. | 81.1.2. pa kāpnēm caur ugunsdrošām durvīm, kuru minimālais izmērs ir 0,75 x 1,5 metri, un bēniņiem saskaņā ar šā būvnormatīva 78.punktu; | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva 81.1.2. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Ugunsdrošās durvis var neparedzēt U3 ugunsnoturības pakāpes ēkās.”. Uzskatam, ka ugunsdrošo durvju izbūve konstrukcijā, kurai netiek reglamentēta ugunsizturība, nav pamatota. |  | Ņemts vērā | 81.1.2. […] pa kāpnēm caur ugunsdrošām durvīm, kuru minimālais izmērs ir 0,75 x 1,5 metri, un bēniņiem saskaņā ar šā būvnormatīva 78.punktu. Ugunsdrošās durvis var neparedzēt U3 ugunsnoturības pakāpes ēkās.”. |  |
| 15. | 81.2. Jumtiem ar slīpumu līdz 10° pa tā perimetru ierīko 1000 mm līdz 1200 mm augstu jumta nožogojumu vai horizontālus stieņus (troses) drošības ierīču stiprināšanai. Jumtiem ar slīpumu virs 10°, no izejas lūkām līdz jumta korei un visā kores garumā, ierīko horizontālus stieņus (troses) drošības ierīču stiprināšanai. Jumta nožogojumam vai stienim (trosei) jāiztur statiskā slodze vismaz 12 kN un katram nožogojuma vai stieņa (troses) stiprinājumam jāiztur statiskā slodze vismaz 5 kN. | Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse (09.03.2021.) Saglabāt spēkā esošo redakciju: “81.2. pa būves jumta perimetru izbūvē jumta nožogojumu vismaz 300 mm augstumā vai jumta korē visā tās garumā ierīko horizontālus stieņus (troses) drošības ierīču stiprināšanai. Plakaniem jumtiem jumta nožogojumu ierīko vismaz 600 mm augstumā. Ja jumta slīpums ir lielāks par 40°, nožogojumu neierīko, bet no izejas lūkām līdz jumta korei ierīko kāpnes vai jumta korē visā tās garumā ierīko horizontālus stieņus (troses) drošības ierīču stiprināšanai. Jumta nožogojumam vai stienim (trosei) jāiztur statiskā slodze vismaz 12 kN un katram nožogojuma vai stieņa (troses) stiprinājumam jāiztur statiskā slodze vismaz 5 kN.” Spēkā esošajā redakcijā ir 600 mm, ko risina ar parapetu. Saskaņā ar piedāvāto redakciju sanāk, ka visiem jumtiem, arī 2. stāva līmenī jāparedz margas, kas nav racionāli, jo īpaši jumtiem, kas nav ekspluatējami. |  | Ņemts vērā Patreizējā redakcijā visām ēkām kuru jumtu slīpums ir līdz 40 grādiem jāveido 600 mm augsti norobežojumi, bet papildus vēl ir iestrādāta prasība pret norobežojošo konstrukciju balstiem 5 kN un pašām konstrukcijām 12 kN. Šāda veida izstrādājumus nepiedāvā neviens ražotājs, līdz ar to šāda noturība un tik liela slīpuma jumtiem ir absurda. LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” apskata Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasības un viņiem norobežojošās konstrukcijas ir mazāk nepieciešamas nekā drošības sistēmas, tāpēc ir veikti grozījumi, kuri paredz izvēlēties starp drošības sistēmu un norobežojošo konstrukciju un izvēle var būt tikai līdz 10 grādiem, jo slīpākiem jumtiem no norobežojošās konstrukcijas nav jēgas. Standartā LVS EN 795:2012 “Individuālie aizsarglīdzekļi kritienu novēršanai no augstuma. Piekares ierīces” noteiktas prasības izstrādājumu atbilstībai drošības standartiem. | 81.2. Jumtiem ar slīpumu līdz 10° pa tā perimetru ierīko vismaz 600 mm augstu parapetu, nožogojumu vai jumta drošības sistēmas (sliedes, troses) vai drošības stiprinājumus. Jumtiem ar slīpumu virs 10° ierīko atbilstoši būves jumta konfigurācijai jumta drošības sistēmas (sliedes, troses) vai drošības stiprinājumus. Drošības sistēmām un drošības stiprinājumiem jāiztur slodze vismaz 12 kN, jumta nožogojumam jāiztur vismaz 300 N slodze. |  |
| 16. | 83. Ja būves jumts ir dažādos līmeņos un augstumu starpība ir lielāka par vienu metru, attiecīgās jumta daļas savieno ar ārējām ugunsdzēsības kāpnēm, kas izgatavotas no A1 ugunsreakcijas klases materiāla. | Iekšlietu ministrija (5.03.2021.) Izteikt būvnormatīva 83.punktu šādā redakcijā: “83. Ja būves jumts ir dažādos līmeņos un augstumu starpība ir lielāka par vienu metru līdz 10 m, attiecīgās jumta daļas savieno ar ārējām ugunsdzēsības kāpnēm ugunsdzēsēju glābēju drošai kāpšanai, kas izgatavotas no A1 ugunsreakcijas klases materiāla, izņemot gadījumus, ja dažādos līmeņos esošām jumta daļām ir izbūvēta katrai sava izeja uz attiecīgās jumta daļas.” |  | Panākta saskaņošana (09.03.2021) | 83. Ja būves jumti ir dažādos līmeņos un augstumu starpība ir lielāka par 1 metru līdz 10 metriem, attiecīgās jumta daļas savieno ar ārējām ugunsdzēsības kāpnēm, kas izgatavotas ar minimālo platumu 0,6 metri no A1 ugunsreakcijas klases materiāla. Ja dažādos līmeņos esošām jumta daļām ir izbūvēta katrai sava izeja uz attiecīgās jumta daļas, tad tās nav jāsavieno ar ārējām ugunsdzēsības kāpnēm. Mazstāvu apbūvē un ieejas mezglu jumti nav jāsavieno ar ārējām ugunsdzēsības kāpnēm. |  |
| 17. | 98.6. tas neved cauri telpām, kuru mainīgā ugunsslodze pārsniedz 1200 MJ/m2. | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) 98.6. apakšpunkta redakcija saskaņota Latvijas būvniecības padomes Darba grupā “Ugunsdrošība” 25.11.2020. |  | Ņemts vērā | 98.6. tas neved cauri telpām, kuru mainīgā ugunsslodze pārsniedz 1200 MJ/m2. Izņemot gadījumus, kad evakuācija paredzēta no V lietošanas veida telpām, kuras iebūvētas VI lietošanas veida telpās ar mainīgo ugunsslodzi virs 1200 MJ/m2 vai evakuācija paredzēta no VI lietošanas veida telpām ar mainīgo ugunsslodzi virs 1200 MJ/m2 un ir ievērots šā būvnormatīva 102., 141.punkta prasības un pielikumā 6. tabulā noteiktais maksimālais attālums līdz tuvākajai evakuācijas izejai. |  |
| 18. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīvu ar 99.1 punktu šādā redakcijā: 99.1 Ja kāpņu telpa vai lifta šahta savieno ēkas pazemes daļu ar ēkas virszemes daļu, ieejas/izejas no kāpņu telpas un liftu šahtas ēkas pazemes daļā paredz caur ugunsdrošības priekštelpām. |  | Ņemts vērā | 99.1 Ja kāpņu telpa vai lifta šahta savieno ēkas pazemes daļu ar ēkas virszemes daļu, ieejas/izejas no kāpņu telpas un liftu šahtas ēkas pazemes daļā paredz caur ugunsdrošības priekštelpām. |  |
| 19. | 104. No būves, tās ugunsdrošības nodalījumiem un būves stāviem, kur pastāvīgi uzturas būves lietotāji, jānodrošina iespēja evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas izejām, izņemot šā būvnormatīva 112.punktā minētos gadījumus. | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Nepieciešams papildus regulējums par antresolstāviem, pie evakuācijas aprēķina |  | Ņemts vērā | 104. No būves, tās ugunsdrošības nodalījumiem un būves stāviem (tai skaitā antresolstāviem), kur pastāvīgi uzturas būves lietotāji, jānodrošina iespēja evakuēties vismaz pa divām atsevišķām un dažādās vietās izvietotām evakuācijas izejām, izņemot šā būvnormatīva 112. punktā minētos gadījumus |  |
| 20. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (5.03.2021) 107.punktu izteikt šādā redakcijā: Evakuācijas izejas uz ārējām atklātām slīpām vai vītņveida kāpnēm var paredzēt būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nepārsniedz 28 metrus |  | Ņemts vērā | 107.1 Evakuācijas izejas tikai pa ārējām atklātām slīpām vai vītņveida kāpnēm var paredzēt būvēm, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nepārsniedz 8 metrus |  |
| 21. | 108. Vienu no evakuācijas izejām no būves stāviem var paredzēt caur citu ugunsdrošības nodalījumu. Pārējām evakuācijas izejām jāatbilst šā būvnormatīva 101.1., 101.3. vai 101.4.apakšpunktā minētajām prasībām. Evakuāciju atļauts paredzēt tikai caur vienu ugunsdrošības nodalījumu. | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) 108. punkta redakcija saskaņota Latvijas būvniecības padomes Darba grupā “Ugunsdrošība” 25.11.2020) |  | Ņemts vērā | 108. Vienu no evakuācijas izejām no būves stāviem var paredzēt caur citu ugunsdrošības nodalījumu. Pārējām evakuācijas izejām jāatbilst šā būvnormatīva 101.1., 101.3. vai 101.4.apakšpunktā minētajām prasībām. Evakuāciju atļauts paredzēt tikai caur vienu ugunsdrošības nodalījumu, izņemot gadījumu, ja ir ievērotas šā būvnormatīva 102., 141.punkta un pielikumā 6. tabulā noteiktais maksimālais attālums līdz tuvākajai citai evakuācijas izejai, kas atbilst šā būvnormatīva 101.1., 101.3. vai 101.4.apakšpunkta prasībām. |  |
| 22. | 112.4. V, VI un VII lietošanas veida būvēs, kurās augstākā stāva grīdas līmenis nav augstāks par 28 metriem, evakuācijas ceļa garums nepārsniedz 30 metrus, stāvā paredzēts uzturēties ne vairāk par 50 lietotājiem un katrā lietošanas veida telpu grupā vai stāvā ir atverama aila | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva 112.4. apakšpunktu aiz cipara “VI,” ar ciparu “VIa”. Pamatojums: analoģiski prasībai VI lietošanas veida būvēm (VIa lietošanas veids – lauksaimniecībai paredzētas būves un telpas, kurās cilvēki neuzturas pastāvīgi). |  | Ņemts vērā | Papildināt būvnormatīva 112.4. apakšpunkta tekstā aiz cipara “VI,” ar ciparu “VIa”. |  |
| 23. | 116. Būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 28 metrus, izbūvē dūmaizsargātas kāpņu telpas. Būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 50 metrus, automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām un ierīcēm rezerves elektroapgādi paredz no ģeneratora ar iekšdedzes dzinēju. Ģeneratoru ar iekšdedzes dzinēju var neparedzēt būvēs, kurās vismaz viena no kāpņu telpām ir 1.veida dūmaizsargāta kāpņu telpa. | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Aizstāt būvnormatīva 116. punkta vārdus “un ierīcēm” ar vārdiem “(izņemot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas)”. Pamatojums: automātiskajām ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām, kā arī automātiskajām balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmām ir jānodrošina rezerves elektroapgādes avots, kas noteiktā laika periodā nodrošina šo sistēmu pilnvērtīgu darbspēju un funkciju pildīšanu, kad atslēdzas pamata (darba) pastāvīgais elektroenerģijas avots. Šim nolūkam izmanto akumulatoru baterijas u.c. nepārtrauktās elektroapgādes iekārtas (piemēram, UPS). Ģeneratora ar iekšdedzes dzinēju izmantošana iepriekš minēto ugunsaizsardzības sistēmu rezerves elektroapgādei lielākoties ir nelietderīga, uzliek būvniecības ierosinātājam nesamērīgu un nepamatotu slogu. |  | Ņemts vērā | Papildināt būvnormatīva 116. punktu aiz vārdiem “un ierīcēm” ar vārdiem “(izņemot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, kā arī automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas)”. |  |
| 24. | 118. Izejas no dūmaizsargātām kāpņu telpām zemes virsmas līmenī ierīko tieši uz āru vai caur ugunsdrošu priekštelpu, kurā nepieļauj piedūmošanas iespēju. Šajā gadījumā ugunsdrošās priekštelpas būvkonstrukciju ugunsizturībai un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei jābūt ne zemākai par kāpņu telpas būvkonstrukciju ugunsizturību un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasi. | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) 118. punkta redakcija saskaņota Latvijas būvniecības padomes Darba grupā “Ugunsdrošība” 25.11.2020 |  | Ņemts vērā | 118. Izejas no dūmaizsargātām kāpņu telpām zemes virsmas līmenī ierīko tieši uz āru vai caur ugunsdrošu priekštelpu, kurā nepieļauj piedūmošanas iespēju. Šajā gadījumā ugunsdrošās priekštelpas būvkonstrukciju ugunsizturībai un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei jābūt ne zemākai par kāpņu telpas būvkonstrukciju ugunsizturību un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasi. Prasības būvkonstrukciju ugunsizturībai un ugunsreakcijas klasei neattiecas uz vējtveriem.”. |  |
| 25. | 122. Izejas no ugunsaizsargātām kāpņu telpām zemes virsmas līmenī ierīko tieši uz āru vai caur ugunsdroši atdalītu telpu, kuras būvkonstrukciju ugunsizturība un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase atbilst kāpņu telpu būvkonstrukciju ugunsizturībai un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei. | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) 122. punkta redakcija saskaņota Latvijas būvniecības padomes Darba grupā “Ugunsdrošība” 25.11.2020 |  | Ņemts vērā | 122. Izejas no ugunsaizsargātām kāpņu telpām zemes virsmas līmenī ierīko tieši uz āru vai caur ugunsdroši atdalītu telpu, kuras būvkonstrukciju ugunsizturība un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase atbilst kāpņu telpu būvkonstrukciju ugunsizturībai un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei. Prasības būvkonstrukciju ugunsizturībai un ugunsreakcijas klasei neattiecas uz vējtveriem |  |
| 26. | 140.1 Šņorbēniņu skatuves kārbai paredz divas kāpnes līdz jumtam. Uz kāpnēm nepieciešamas izejas no darba galerijām un šņorbēniņiem. Evakuācijai no darba galerijām un šņorbēniņu klāja paredz ārējās kāpnes vai ugunsaizsargātas kāpnes. | Iekšlietu ministrija (05.03.2021) Izteikt projekta 10.punktu šādā redakcijā: ”10. Papildināt būvnormatīvu ar 140.1 punktu šādā redakcijā: ”140.1 Ja I, II, III lietošanas veida būvēs un telpās ir divi (vai vairāk) pazemes stāvi, evakuācijas izejas no tiem paredz caur ugunsdrošības priekštelpām uz atsevišķām kāpņu telpām, kuras nav saistītas ar ēkas virszemes stāvu kāpņu telpām. Ja šādos pazemes stāvos paredz liftus, to šahtas projektē atsevišķi no ēkas virszemes stāvu liftu šahtām. Ieejas liftos paredz caur ugunsdrošības priekštelpām.””. |  | Ņemts vērā | 140.1 Ja I, II, III lietošanas veida būvēs un telpās ir divi (vai vairāk) pazemes stāvi, evakuācijas izejas no tiem paredz caur ugunsdrošības priekštelpām uz atsevišķām kāpņu telpām, kuras nav saistītas ar ēkas virszemes stāvu kāpņu telpām. Ja šādos pazemes stāvos paredz liftus, to šahtas projektē atsevišķi no ēkas virszemes stāvu liftu šahtām. Ieejas liftos paredz caur ugunsdrošības priekštelpām. |  |
| 27. |  | Iekšlietu ministrija (05.03.2021.) Papildināt būvnormatīvu ar 140.2 punktu šādā redakcijā: “140.2 Ja kāpņu telpa, izņemot I, II, III lietošanas veida būvēs un telpās, apvieno virszemes un pazemes stāvus, izejas no tās pazemes stāvos paredz caur ugunsdrošības priekštelpu””. |  | Nemts vērā | 140.2 Ja kāpņu telpa, izņemot I, II, III lietošanas veida būvēs un telpās, apvieno virszemes un pazemes stāvus, izejas no tās pazemes stāvos paredz caur ugunsdrošības priekštelpu. |  |
| 28. | 143. Evakuācijas ceļa minimālais platums ir vismaz 1,20 metru, bet ārstniecības un aprūpes iestādēs – vismaz 1,80 metru. Evakuācijas ceļa platumu atļauts samazināt līdz vienam metram, ja tas paredzēts līdz 50 evakuējamiem un līdz 700 mm, ja tas paredzēts līdz pieciem evakuējamiem. | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Aizstāt būvnormatīva 143. punktā vārdu “iestādēs” ar vārdiem “iestāžu telpās, kurās pastāvīgi (diennakti) uzturas aprūpējamie lietotāji, kuri nevar evakuēties bez papildu palīdzības. |  | Ņemts vērā | Aizstāt būvnormatīva 143. punktā vārdu “iestādēs” ar vārdiem “iestāžu telpās, kurās uzturas aprūpējamie lietotāji, kuri patstāvīgi nevar evakuēties”. |  |
| 29. | 152. Kāpņu telpas durvju minimālā ugunsizturība norādīta šā būvnormatīva pielikuma 1. tabulā. Būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 28 metrus, kāpņu telpas durvju ugunsizturība ir vismaz EI-60. | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Aizstāt būvnormatīva 152. punktā vārdu “Būvēs” ar vārdiem “Būves daļās”. |  | Ņemts vērā | Aizstāt būvnormatīva 152. punktā vārdu “Būvēs” ar vārdiem “Būves daļās”. |  |
| 30. | 162. Evakuācijas izejas, kas paredzētas vismaz 50 cilvēku evakuācijai, aprīko ar izgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem. Izgaismotie evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītāji ir pastāvīgi ieslēgti darba režīmā vai paredzēta to automātiska ieslēgšanās no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vai automātiskās sprinkleru ugunsdzēsības sistēmas. | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva 162. punktu aiz vārdiem “Evakuācijas izejas” ar vārdiem “un ceļus”. Pamatojums: izgaismotos evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītājus paredz ne tikai evakuācijas izejās (evakuācijas izeja – izeja no būves vai ugunsdrošības nodalījuma daļām, pa kuru var nokļūt ārpus būves zemes virsmas līmenī), bet arī evakuācijas ceļos (evakuācijas ceļš – drošs un viegli atrodams kustības ceļš, kas sākas jebkurā būves punktā, kurā pastāvīgi var uzturēties būves lietotāji, un ved uz evakuācijas izeju). |  | Ņemts vērā | Papildināt būvnormatīva 162. punkta tekstā aiz vārdiem “Evakuācijas izejas” ar vārdiem “un evakuācijas ceļus”. |  |
| 31. | 165.3. liftu šahtās būvēs ar dūmaizsargātām kāpņu telpām; | Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse (11.03.2021) Mūsuprāt, šis punkts attiecas tikai uz 2.un 3.veida dūmaizsargātām kāpņutelpām un šis arī būtu jāmin, jo gadījumā, kad 1.veida kāpņutelpā, kurā nav lifta un tas atrodas koplietošanas gaitenī, veidojas neloģiska situācija, kad liftam tiek paredzēta virsspiediena sistēmas ierīkošana. 165.3. liftu šahtās būves daļā, kurā ir 2. vai 3. veida dūmaizsargāta kāpņu telpa; |  | Ņemts vērā | 165.3. liftu šahtās būves daļā, kurā ir 2. vai 3. veida dūmaizsargāta kāpņu telpa; |  |
| 32. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīvu ar 167.1 punktu šādā redakcijā: 167.1 Ja dūmu izvades aila atrodas augstāk par diviem metriem no telpas grīdas līmeņa, tai nodrošina manuālo tālvadību ar distances vadības ierīci (atvēršanai un aizvēršanai), kas atrodas pie evakuācijas izejas no aizsargājamās telpas un brīvi pieejama no telpas grīdas līmeņa. |  | Ņemts vērā | 167.1 Ja dūmu izvades aila atrodas augstāk par diviem metriem no telpas grīdas līmeņa, tai nodrošina manuālo tālvadību ar distances vadības ierīci (atvēršanai un aizvēršanai), kas atrodas pie evakuācijas izejas no aizsargājamās telpas un brīvi pieejama no telpas grīdas līmeņa. |  |
| 33. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīvu ar 169.1 punktu šādā redakcijā: “169.1 VI un VII lietošanas veida būvēs un telpās, kuras aizsargātas ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu, dūmu izvades ailu kopējo platību šā būvnormatīva 169.1., 169.2. un 169.3 apakšpunktā minētajās telpās var samazināt uz 25 %.”. |  | Ņemts vērā | 169.1 VI un VII lietošanas veida būvēs un telpās, kuras aizsargātas ar automātisko ugunsdzēsības sistēmu, dūmu izvades ailu kopējo platību šā būvnormatīva 169.1., 169.2. un 169.3 apakšpunktā minētajās telpās var samazināt uz 25 %. |  |
| 34. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva 170. punktu ar 170.4. apakšpunktu šādā redakcijā: “170.4. ja dūmu izvades ailas (dūmu lūkas) paredzētas jumta konstrukcijā.”. |  | Ņemts vērā | 170.4. ja dūmu izvades ailas (dūmu lūkas) paredzētas jumta konstrukcijā. |  |
| 35. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīvu ar 170.1 punktu šādā redakcijā: “170.1 Veidojot neautomātisko dūmu un karstuma izvades sistēmu ar dūmu lūkām: 170.1 1. paredz vismaz vienu dūmu lūku aizsargājamās telpas grīdas platībai 400 m2; 170.1 2. attālums starp dūmu lūkām nepārsniedz 20m; 170.1 3. attālums no dūmu lūkas līdz ugunsdrošajai sienai nav mazāks par 5m.”. |  | Ņemts vērā | 170.1 Veidojot neautomātisko dūmu un karstuma izvades sistēmu ar dūmu lūkām: 170.1 1. paredz vismaz vienu dūmu lūku aizsargājamās telpas grīdas platībai 400 m2; 170.1 2. attālums starp dūmu lūkām nepārsniedz 20m; 170.1 3. attālums no dūmu lūkas līdz ugunsdrošajai sienai nav mazāks par 5m. |  |
| 36. | 173.1. VI lietošanas veida telpām, kurās ugunsslodze nepārsniedz 300 MJ/m2; | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva 173.1. apakšpunkta tekstā aiz cipara “VI” ar vārdu un ciparu “un VIa”. Pamatojums: analoģiski prasībai VI lietošanas veida būvēm (VIa lietošanas veids – lauksaimniecībai paredzētas būves un telpas, kurās cilvēki neuzturas pastāvīgi). |  | Ņemts vērā | Papildināt būvnormatīva 173.1. apakšpunkta tekstā aiz cipara “VI” ar vārdu un ciparu “un VIa”. |  |
| 37. | 199.1 Būvēs ar automātisko ūdens ugunsdzēsības sistēmu, ugunsdzēsības sūkņu stacijā, starp ugunsdzēsības sūkņiem un trauksmes vārstiem, paredz divus ūdens ievadus, kas paredzēti ūdens padošanai sistēmā no būves ārpuses ar ugunsdzēsības tehnikas palīdzību. Ūdens ievadu diametrs ir 80 mm un tie aprīkoti ar vienvirziena vārstiem. Pieslēgumus ūdens padošanai izvieto ārpus būves uz ēkas ārsienas. Pieslēgumus nodrošina ar D 77 mm “Bogdanova” tipa savienotājgalviņām. | Iekšlietu ministrija (05.03.2021) Izteikt projekta 13.punktā iekļautajā būvnormatīva 199.1 punktā pēdējo teikumu šādā redakcijā: ”Pieslēgumus nodrošina ar 80 mm diametra ”Bogdanova” tipa savienotājgalviņām.”. |  | Panākta vienošanās starpinstitūciju sanāksmē (05.03.2021) Attiecīgais regulējums būvnormatīva 199.1 punktā tiks pārcelt uz LBN 221-15 “Iekšējais ūdensvads un kanalizācija”. | 199.1 …..Pieslēgumus nodrošina ar 80 mm diametra ”Bogdanova” tipa savienotājgalviņām. |  |
| 38. | 204.1 Daudzdzīvokļu ēkās automātiskajām dūmu un karstuma izvades sistēmām paredz automātisko vadību no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem un izvietotas koplietošanas evakuācijas ceļos (gaiteņos, ugunsdrošības priekštelpās, liftu priekštelpās, kāpņu telpās, aizsargātos evakuācijas ceļos) un manuālo tālvadību no automātiskās gaisa virsspiediena sistēmas un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālajām iedarbināšanas ierīcēm, kas izvietotas koplietošanas evakuācijas ceļos katrā ēkas stāvā. | Iekšlietu ministrija (05.03.2021) Izteikt projekta 14.punktu šādā redakcijā: ”14.Papildināt būvnormatīvu ar 202.1 punktu šādā redakcijā: ”204.1 Daudzdzīvokļu ēkās automātiskajām gaisa virsspiediena sistēmām un automātiskajām dūmu un karstuma izvades sistēmām paredz automātisko vadību no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem un izvietotas koplietošanas evakuācijas ceļos (gaiteņos, ugunsdrošības priekštelpās, liftu priekštelpās, kāpņu telpās, aizsargātos evakuācijas ceļos) un manuālo tālvadību no automātiskās gaisa virsspiediena sistēmas un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālajām iedarbināšanas ierīcēm, kas izvietotas koplietošanas evakuācijas ceļos katrā ēkas stāvā.””. |  | Ņemts vērā | 202.1 Daudzdzīvokļu ēkās automātiskajām gaisa virsspiediena sistēmām un automātiskajām dūmu un karstuma izvades sistēmām paredz automātisko vadību no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem un izvietotas koplietošanas evakuācijas ceļos (gaiteņos, ugunsdrošības priekštelpās, liftu priekštelpās, kāpņu telpās, aizsargātos evakuācijas ceļos) un manuālo tālvadību no automātiskās gaisa virsspiediena sistēmas un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālajām iedarbināšanas ierīcēm, kas izvietotas koplietošanas evakuācijas ceļos katrā ēkas stāvā. |  |
| 39. | […] Savienotājgalviņām jāatbilst standartam LVS 187:2007 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības"; | Iekšlietu ministrija (05.03.2021) Izteikt būvnormatīva pielikuma 1.tabulas piezīmju 8.punkta 5.apakšpunkta pēdējo teikumu šādā redakcijā: ”Savienotājgalviņām jāatbilst standartam LVS 187:2020 ”Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai.””. |  | Ņemts vērā Atsauce uz spēkā neesošu standartu nomainīta pret spēkā esošu standartu. | 5) […] Savienotājgalviņām jāatbilst standartam LVS 187:2020 ”Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai. |  |
| 40. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Aizstāt būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 3. punkta trešās kolonnas ugunsizturības rādītāju “REI 120*” ar ugunsizturības rādītāju “R 120*” . Pamatojums: uz kolonnām ugunsizturības viengabalainības (simbols E) un termoizolētības (simbols I) rādītāji nav attiecināmi. |  | Ņemts vērā | Aizstāt būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 3. punkta trešās kolonnas ugunsizturības rādītāju “REI 120*” ar ugunsizturības rādītāju “R 120* |  |
| 41. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 4. punkta otro kolonnu ar atsauci “*******”. |  | Ņemts vērā | Papildināt būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 4. punkta otro kolonnu ar atsauci “*******”. |  |
| 42. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 1. un 10. punkta otro kolonnu ar atsauci “********”. |  | Ņemts vērā | Papildināt būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 1. un 10. punkta otro kolonnu ar atsauci “********”. |  |
| 43. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Aizstāt būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 7. punkta otrās kolonnas vārdus “Savietotais jumts” ar vārdiem “Savietotā jumta nesošās konstrukcijas”. Pamatojums: sakārtot saskaņā ar būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 5. piezīmi. |  | Ņemts vērā | Aizstāt būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 7. punkta otrās kolonnas vārdus “Savietotais jumts” ar vārdiem “Savietotā jumta nesošās konstrukcijas”. |  |
| 44. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Svītrot būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 10. punkta septītajā kolonnā mehāniskās izturības simbolu “M”. Prasība skar tikai U3 ugunsnoturības pakāpes ēkas, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme ir līdz 8 metriem un kuru platības ir ierobežotas |  | Ņemts vērā | Svītrot būvnormatīva pielikuma 1. tabulas 10. punkta septītajā kolonnā mehāniskās izturības simbolu “M”. |  |
| 45. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva pielikuma 1. tabulu ar 9. un 10. piezīmi šādā redakcijā: 9. ******* Šī prasība neattiecas uz ārējām evakuācijas kāpnēm. 10. ******** Būvkonstrukcijās ir atļauts izmantot nesošās konstrukcijas ar nestpēju (simbols R) un pašnesošās konstrukcijas ar viengabalainību (simbols E) un termoizolētību (simbols I). Ja nesošajām un pašnesošajām būvkonstrukcijām ir dažādi viengabalainības (simbols E), termoizolētības (simbols I) un nestspējas (simbols R) ugunsizturības laiki, konstrukcijas ugunsdrošības skaitliskajā apzīmējumā norāda mazāko nodrošināto viengabalainības, termoizolētības un nestspējas ugunsizturības laiku. Pašnesošas norobežojošās konstrukcijas piestiprina pie nesošām konstrukcijām tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību.”. |  | Ņemts vērā | Papildināt būvnormatīva pielikuma 1. tabulu ar 9. un 10. piezīmi šādā redakcijā: 9. ******* Šī prasība neattiecas uz ārējām evakuācijas kāpnēm. 10. ******** Būvkonstrukcijās ir atļauts izmantot nesošās konstrukcijas ar nestpēju (simbols R) un pašnesošās konstrukcijas ar viengabalainību (simbols E) un termoizolētību (simbols I). Ja nesošajām un pašnesošajām būvkonstrukcijām ir dažādi viengabalainības (simbols E), termoizolētības (simbols I) un nestspējas (simbols R) ugunsizturības laiki, konstrukcijas ugunsdrošības skaitliskajā apzīmējumā norāda mazāko nodrošināto viengabalainības, termoizolētības un nestspējas ugunsizturības laiku. Pašnesošas norobežojošās konstrukcijas piestiprina pie nesošām konstrukcijām tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību.”. |  |
| 46. |  | Latvijas Būvinženieru savienība (9.03.2021) Papildināt būvnormatīva pielikuma 5. tabulas 3. piezīmi ar šādu teikumu: “Siltumizolācijas sistēmai ar ārējo apdari, kurai ir vismaz B-s1,d0 ugunsreakcijas klase, ugunsdrošu atdalošo joslu izbūve nav nepieciešama.” |  | Ņemts vērā | Papildināt būvnormatīva pielikuma 5. tabulas 3. piezīmi ar šādu teikumu: “Siltumizolācijas sistēmai ar ārējo apdari, kurai ir vismaz B-s1,d0 ugunsreakcijas klase, ugunsdrošu atdalošo joslu izbūve nav nepieciešama.” |  |
| 47. |  | Tieslietu ministrija Ņemot vērā to, ka projekts paredz papildināt Noteikumus Nr.333 ar vairākām prasībām, lūdzam izvērtēt, vai nav nepieciešams projektā minētajām prasībām iekļaut pārejas posmu, ņemot vērā to, ka ir uzbūvētas būves un akceptēti būvprojekti, attiecībā uz kuriem līdz projekta spēkā stāšanās brīdim būs ievērots spēkā esošais tiesiskais regulējums. Pārejas posms būtu nepieciešams, lai neradītu indivīdam nelabvēlīgus apstākļus, situācijā, kad būvniecības procesā ir ievērots spēkā esošais tiesiskais regulējums. Ņemot vērā minēto, lūdzam apsvērt iespēju projektā noteikt pārejas regulējumu attiecībā uz pilnveidotajām prasībām, kuras līdz šim nav paredzētas normatīvajā regulējumā, tādējādi nodrošinot tiesisko noteiktību (kas cita starpā uzliek valstij pienākumu nodrošināt tiesisko attiecību noteiktību un stabilitāti). |  | Panākta vienošanās (03.03.2021) Apvienojot divus Latvijas būvnormatīvus - LBN 208-15 „Publiskas būves” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.331) un LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.340), tajos iekļautās prasības attiecībā uz ugunsdrošību ir pārceltas uz Latvijas būvnormatīvu LBN 201 – 15 “Būvju ugunsdrošība”. Visi pārceļamie punkti ir spēkā esoši un nav noteiktas papildus jaunas prasības, tādēļ nav nepieciešams pārejas regulējums. Skaidrojums par pārceļamajiem punktiem (kurš punkts un no kura būvnormatīva pārcelts) ir dots anotācijā. Ir nomainīta atsauce no spēkā neesoša standarta uz spēkā esošu standartu. |  |  |
| Atbildīgā amatpersona |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (paraksts) |  |  |

Olga Feldmane

(par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds)

Būvniecības politikas departamenta direktore

(amats)

67013257, 67280882

(tālruņa un faksa numurs)

Olga.Feldmane@em.gov.lv

(e-pasta adrese)

Vīksna, 67013140

Marija.Viksna@em.gov.lv