Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi

| Nr.p.k. | Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs | Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība | Ņemts vērā / nav ņemts vērā | Pamatojums, ja iebildums / priekšlikums nav ņemts vērā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse", Ints Dālderis | Nekustamo īpašumu attīstītāju alianses biedri ar izpratni attiecas pret nepieciešamību radīt savu attīstības objektu lietotājiem drošu vidi ārēja t.sk. militāra apdraudējuma gadījumā. Tomēr, kā minēts šī būvnormatīva projekta anotācijā, papildus prasības par obligātu patvertņu izbūvi radīs finansiālas sekas, kas samazinās jaunu kvalitatīvu un energoefektīvu mājokļu pieejamību mūsu valsts iedzīvotājiem. NĪAA biedri uzskata, ka šī būvnormatīva izstrāde jāskata kontekstā ar grozījumiem Civilās aizsardzības likumā tā, lai šo patvertņu izbūve radītu maksimāli nelielu ietekmi uz būvniecības izmaksām, un vienlaikus rosina veikt izmaiņas Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas regulējumā, kas paradzētu šīs patvertnes neaplikt ar NĪN. | Ņemts vērā | Būvnormatīvs izstrādāts atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma grozījumiem (24-TA-287). Būvnormatīvs izstrādāts tā, lai patvertņu būvniecība radītu pēc iespējas mazāku ietekmi uz būvniecības izmaksām. |
| 2. | Danīls Ņikiforovs | 1. Šī brīža normatīva redakcijā un grozījumos Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā patvetnēm tiek pieņemta klasifikācija no I līdz III kategorijai, kur I kategorijas patvertnēm ir augstākās prasības. Vispārīgos būvnoteikumos ēku klasifikācija tiek viekta arī 3 grupās, kur 3 grupa ir augstākā. Ieteikums: izvērtēt iespēju labot patrvertņu kategorizāciju, lai III grupas patvertne ir ar augstākajām prasībām. | Nav ņemts vērā | Patvertņu klasifikācija būvnormatīvā atbilst Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma grozījumos (24-TA-287) noteiktajai klasifikācijai. |
| 3. | Danīls Ņikiforovs | 2. Somijas normatīvā patvertnes kategorija ir piesaistīta pie patvertnes platības/cilvēkietilpības. Normatīvā šādas piesaistes nav. Ieteikums: izvērtēt iespēju patvertņu būvnormatīvā ieviest vai papildināt esošo patvertņu iedalījumu pēc to platības/cilvēkietilpības. | Nav ņemts vērā | Patvertņu klasifikācija būvnormatīvā atbilst Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma grozījumos (24-TA-287) noteiktajai klasifikācijai. |
| 4. | Danīls Ņikiforovs | 3. Somijas normatīvā notiekts, ka patvertnes izmērs ir piesaistīts pie telpu platības, kurām patvertne paredzēta (rūpnīcas, noliktavas), un paredzamā cilvēku skaita ēkā (dzīvojamās ēkas, biroji). Normatīvs nenosaka patvertnes minimālo nepieciešamo platību/cilvēkietilpību. Ieteikums: pievienot prasību par nepieciešamo patvertnes platību/cilvēkietipību pēc ēkas vai ēku grupas, kuram paredzēta patvertne. | Nav ņemts vērā | Būvnormatīvā patvertnes izmērs ir piesaistīts paredzētajam cilvēku skaitam ēkā, kas nodrošina optimālu patvertnes izmēra noteikšanu. |
| 5. | Danīls Ņikiforovs | 4. Punkts 3. nosaka patvertņu darbības ilgumu, bet normatīvā nav prasības tam, cik ātri lietošanai tiek sagatavotas patvertnes telpas. Somijas normatīvi paredz 72h stundu laikā. | Nav ņemts vērā | Tas nav būvnormatīva jautājums, bet patvertņu ekspluatācijas jautājums. |
| 6. | Danīls Ņikiforovs | 5. Punktā 4. tiek norādīts, ka nepieciešama vismaz viena evakuācijas izeja, kas nav ieeja patvertnē: - Somijas S1 klases patvertņu projektēšanas vadlīnijas paredz ieteicamos evakuācijas izeju risinājumus. Patvertņu būvnormatīvā šādi risinājumi nav. Ieteikums: iekļaut normatīvā ietiecamos evakuācijas izeju risinājumus, normatīvā vai izvērtēt patvertņu projektēšanas vadlīniju izstrādi. - Normatīvs nenosaka nepieciešamo evakuācijas izeju skaitu. Ieteikums: iekļaut normatīvā nepieciešamo evakuācijas izeju skaitu, piemēram, atbilstoši LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība". | Ņemts vērā Ņemts vērā | Ekonomikas ministrija atbalsta ierosinājumu nākotnē izstrādāt patvertņu projektēšanas vadlīnijas. Būvnormatīvā ir noteikts, ka patvertnē jābūt vismaz vienai avārijas izejai uz āru vai citu koplietošanas telpu grupu. |
| 7. | Danīls Ņikiforovs | 6. Normatīvs nenosaka nepieciešamo ieeju skaitu patvertnē. Viena ieeja patvertnē var būt kā patvertnei ar 100 cilvēku ietilpību, tā 500. Ieteikums: atrunāt nepieciešamo ieeju skaitu pēc patvertnes cilvēkietilpības. | Nav ņemts vērā | Patvertnēs ir viena ieeja. Savukārt atbilstoši patvertnē paredzētajam cilvēku skaitam tiek aprēķināta patvertnes telpas platība. |
| 8. | Danīls Ņikiforovs | 7. Punktā 7. patvertnes minimālais augstums tiek noteikts kā 1.90m. Šāda prasība bez definēta ieteicamā patvertnes augstuma var radīt precedentus, ka patvertnes griestu augstums ir pārāk zems komfortablai patvertnes telpu lietošanai, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju vidējo augumu. Kā arī netiek noteitks, kā šis augstums tiek mērīts - tas var būt gan tīrais griestu augstums, gan augstums līdz iekārtiem elementiem pie griestiem, piemēram, gaisa vadiem. Ieteikums: Notiekt augstāku minimālo patvertnes telpu augstumu, piemēram, 2.0m. Definēt minimālā augstuma parametru - griestu tīrais augstums, kas nozīmē, ka griestu augstums tiek notiekts no grīdas līdz zemākajam elementam pie griestiem. | Ņemts vērā | 8. Patvertnes griestu minimālais augstums ir 2,00 metri. |
| 9. | Danīls Ņikiforovs | 8. Iesaku balstoties uz citu valstu normatīvam pievienot patvertnei pieliekamo slodžu shēmu, kas paskaidro 11.2, 11.4, 11.5, 11.6 un 13. punktos aprakstītās slodzes. Uzsatami parādot slodžu shēmas mazināsies domstarpību risks par konstrukciju aprēķina procesu. | Nav ņemts vērā | Projektētājs patvertnes konstrukciju aprēķināšanai izstrādā slodžu shēmu. |
| 10. | Danīls Ņikiforovs | 9. Punktā 11.6 tiek pielietots termins “sabrukšanas slodze”, nepieciešams sniegt paskaidrojumu, ko tas nozīmē. Savā bakalaura darbā izmantoju terminu - gruvešu slodze jeb slodze, ko rada ēkas sabrukuma rezultātā radušās drupas. Somijas S1 klases patvertņu projektēšanas vadlīnijās papildus tiek definēta zona, kurā var iedarboties gruvešu slodze, kas ir 1/3 ēkas augstums ap ēkas perimetru. Ieteikums: normatīvā izmantot terminu “gruvešu slodze”. Izvērtēt iespēju definēt zonu kurā var darboties gruvešu slodze. | Ņemts vērā | 12.4. avārijas izeju gaiteņa konstrukcijām un konstrukcijām, kas aizsargā patvertnes durvju ailu un avārijas izejas jumtu vai izejas pārsegumu, papildus parastajām slodzēm jābūt izrēķinātām gruvešu slodzei 25 kN/m2; |
| 11. | Danīls Ņikiforovs | 10. Nepieciešams pārskatīt un izmantot konsekventu apzīmējumu sprādziena radītai slodzei - punktā 11. - spiediena viļņu ārkārtas iedarbju slodzēm - punktā 11.2 - papildus slodzi, ko rada 100 kN/m2 spiediena vilnis - punktā 11.3 - slodze - punktā 11.5 - slodzi, ko rada spiediena vilnis 400 kN/m2 - punktā 11.7 - spiedes slodze Ieteikums izmantot - Sprādziena triecienviļņa radītā slodze jeb spiediena slodze. | Ņemts vērā | Būvnormatīva 12.punkts precizēts atbilstoši Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas (turpmāk - LBPA) sniegtajam priekšlikumam. - 12. Patvertņu konstrukcijām jābūt tādām, lai iedarbojoties spiediena viļņu ārkārtas iedarbju slodzēm: - 12.1. II kategorijas patvertnes jumts, ārējās sienas un citas ārējās norobežojošās konstrukcijas, kas pakļautas spiediena slodzēm, papildus kvazipastāvīgajām slodzēm avārijas situācijā izturēt papildus slodzi, kam līdzvērtīga ir 100 kN/m2 statiska spiediena slodze; - 12.2. pazemes I kategorijas patvertnes jumts, ārējās sienas un citas ārējās norobežojošās konstrukcijas, kas pakļautas spiediena slodzēm, papildus kvazipastāvīgajām slodzēm avārijas situācijā izturēt papildus slodzi, kam līdzvērtīga ir 200 kN/m2 statiska spiediena slodze; - 12.3. virszemes I kategorijas patvertnes ārējām sienām papildus izturēt palielinātu statiskā spiediena slodzi 400 kN/m2; - 12.4. avārijas izeju gaiteņa konstrukcijām un konstrukcijām, kas aizsargā patvertnes durvju ailu un avārijas izejas jumtu vai izejas pārsegumu, papildus parastajām slodzēm jābūt izrēķinātām gruvešu slodzei 25 kN/m2; - 12.5. visas konstrukcijas, kas pakļautas spiedes slodzei, projektē arī ar atsitiena slodzi, kas ir 1/3 no spiedes slodzes; 12.6. spiediena slodzes, ko rada aizsargdurvis, lūkas, slēgierīces un vārsti, kas saņem spiediena slodzi uz aizsardzības apkārtējām konstrukcijām, aprēķina ar koeficientu 1,5. |
| 12. | Danīls Ņikiforovs | 11. 12. punkts paredz, ka aprēķinā tiek ņemtas vērā vibrācijas slodzes, ko rada ieroču iedarbe, nepieciešams precizējums, kādas slodzes vērtības ir jāpieņem rēķinot dažādas patevertņu kategorijas konstrukcijas. Šī punkta izstrādei ieteikums sazināties ar Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju (turpmāk - LBPA). | Ņemts vērā | Būvnormatīva 13.punkts precizēts atbilstoši LBPA sniegtajam priekšlikumam. 13. Šo noteikumu 12.punktā iekļautajās statiskajās slodzēs ir iekļautas no ieročiem radītās vibrācijas slodzes un dinamiskie palielinājumi. |
| 13. | Danīls Ņikiforovs | 12. Nepieciešams pārskatīt 14. punkta redakciju. Lai arīā būtība ir saprotama, ka tiek piemērots drošības koeficients 1 un slodzes ir statiskas, ieteikums labot formulējumu, lai tam nebūtu dažādu traktējuma iespēju. | Ņemts vērā | 15. Aprēķinus veic atbilstoši Eirokodeksa standartos dotajai aprēķinu metodikai avārijas situācijām. |
| 14. | Danīls Ņikiforovs | 13. Piedāvāju normatīvam pievienot shēmu, kas paskaidro 15. un 16. punktos minēto par minimālo konstrukciju biezumu. | Ņemts vērā | Precizēts 16. un 17.punkts: - 16. II kategorijas patvertnes norobežojošās konstrukcijas ir no dzelzsbetona, kura minimālais biezums: - 16.1. ārsienām – 300 mm; - 16.2. pārsegumam vai jumtam – 300 mm; - 16.3. starpstāvu pārsegumam patvertnēs vairākos stāvos – 150 mm; - 16.4. nesošajām starpsienām un pīlāriem – 150 mm. - 17. I kategorijas patvertnes norobežojošās konstrukcijas ir no dzelzsbetona, kura minimālais biezums: - 17.1. ārsienām – 400 mm; - 17.2. pārsegumam vai jumtam – 400 mm; - 17.3. grīdai – 200 mm. |
| 15. | Danīls Ņikiforovs | 14. Ieteikums vērsties LBPA par punkta 17. lietderību, lai saprast kāda ir šīs prasības būtība. | Ņemts vērā | Būvnormatīva 18.punkts precizēts atbilstoši LBPA sniegtajam priekšlikumam. 18. Betona stiegrojumam pie maksimālā pārraušanas spēka jānodrošina 5% deformāciju. |
| 16. | Danīls Ņikiforovs | 15. Punktā 18. tiek izmantots neatbilstošs termins - sadalošais stiegrojums. Korekti ir izmantot terminus galvenais stiegrojums un sekundārais stiegrojums. Līdzīgi nekoreti tiek izmantoti termini plātne un siena. Plātne ir kosntrukcijas veids, siena ir ēkas daļa, tākā sienas var būt kā mūrētas, karkasa, monolītās vai saliekamās paneļu. Ietiekums 18. punkta redakcijai: Patvertnes konstrukcijās galvenaiajm un sekundārajam stiegrojumam tiek izmantoti tērauda stiegrojuma stieņi ar diametru no 8mm līdz 20mm. | Ņemts vērā | Būvnormatīva 19.punkts precizēts atbilstoši LBPA sniegtajam priekšlikumam. 19. Plātņu un sienu stiegrojumam jābūt veidotam no profilētiem stieņiem ar minimālu diametru 8mm un maksimālu diametru 20mm. |
| 17. | Danīls Ņikiforovs | 16. Punktā 19. tiek nekoreti aprakstīts termins “betona aizsargslānis”, kas ir attālums no betona virsmas līdz tuvākajai stiegrojuma virsmai. Slodžu aprēķins neietekmē aizsargslāņa izvēli, tā kā aizsargslānis ir parametrs, kas tiek noteikts atsevišķi. Ietiekums vērsties pie LBPA šī puntka lietderības izvērtējumam. Ietiekums punkta redakcijai: Betona aizsargsānis nedrīkst pārsniegt 150mm uz konstrukcijas iekšējām virmsām un 300 mm uz ārējām. | Nav ņemts vērā | Konsultējoties ar LBPA, būvnormatīva 20.punkts atstāts sākotnējā redakcijā. |
| 18. | Danīls Ņikiforovs | 17. Punktos 21. un 22. notiektais betona slāņa biezums, kas nodrošina aizsardzību pret šāviņu šķembām, ir mazāks kā 15. un 16. punkta noteiktais minimālais ārējas konstrukcijas biezums. Tas nozīmē, ka prasība par šķembu izturību izpildās pēc punktiem 15. un 16. Nav skaidrs, kāpēc tiek minēts tērauds aizsardzībā no šķembām, tā kā tērauds netiek pielietots patvernes konstrukcijās. Ja nepieciešams saglabāt iespēju izpildīt prasību par šķembu izturību ar tērauda plāksni, tad ietiekums pieņemt betona slāni vienādu ar minimāliem konstrukcijas biezumiem. | Ņemts vērā | Svītrots būvnormatīva 21. un 22. punkts. |
| 19. | Danīls Ņikiforovs | 18. 24. punkts par ieejas aizsargspējām no daļiņu nokļūšanas ir uzrakstīts grūti saprotamā veidā. Lūgums pārskatīt formulējumu. | Ņemts vērā | - 22. I kategorijas patvertņu durvīm ieejai slūžu telpā ir jānodrošina aizsardzība no toksisku vielu un radioaktīvo putekļu iekļūšanas patvertnē. |
| 20. | Danīls Ņikiforovs | 19. 28. punktā nekorekti izmantots termins “ierīce” , tā kā tas ir elektrisks vai mehanisks rīks. Ietiekums izmantot apzīmējumu elementi ar vērtnēm vai vienkārši veikt uzskaitījumu - durvis, lūkas, u.c. | Ņemts vērā | - 26. Ar blīvējumu aprīkotas durvju vērtnes slodzi nedrīkst pārnest uz durvju kārbu caur blīvējumu. Blīvējumam ir jāiztur nepārtraukta lietošana pat normālos apstākļos, un tam jābūt viegli nomaināmam. |
| 21. | Danīls Ņikiforovs | 20. Normatīva daļa VII. Ventilācijas sistēma paredz, ka ventilacijas sistēma ir tikai I kategorijas patvertnēm. Kāpēc ir viekta tāda izvēle, ja pēc Somijas normatīviem ventilaciajs sistēma tiek izbūvēta gan S1 patvertnēs gan S2, analogi LBN II un I kategorijas patvertnēs. Uzskatu, ka ventilācijas sistēmai jābūt arī II kategorijas patvertnēs. | Ņemts vērā | 31. I kategorijas patvertnēs ierīko mehāniskās ventilācijas sistēmu, bet II kategorijas patvertnēs – dabiskās ventilācijas sistēmu. |
| 22. | Danīls Ņikiforovs | 21. LBN gaisa daudzumam uz cilvēku tiek izmantots apzīmējums m3/h uz cilvēku. Ieteikums punktā 33. izmantot mērvienību m3/h (kubikmetri stundā). | Ņemts vērā | - 33. I kategorijas patvertnē caur spiediena vārstu jānodrošina iepriekš filtrēts gaiss vismaz 9,7 m3/h uz faktiskās patvertnes telpas kvadrātmetru, bet filtrēšanas laikā – vismaz 3,2 m3/h, lai gaiss patvertnē būtu vienmērīgi sadalīts. |
| 23. | Danīls Ņikiforovs | 22. 33. punkts nosaka, ka gaiss tiek padots caur spiediena vārstu. Nepieciešams skaidrojums, kas ir šis spiediena vārsts, tā kā ventilācijas sistēmu tipoloģijā nav šādu elementu. | Ņemts vērā | Anotācija papildināta ar skaidrojumu, ka spiediena vārsts nodrošina gaisa padevi patvertnē, kur tiek uzturēts vismaz 50 Pa pārspiediens. |
| 24. | Danīls Ņikiforovs | 23. 33. punkts paredz, gaisa daudzumu, kā arī to, ka gaiss tiek padots vienmērīgi. Ietiekums izdalīt atsevišķā punktā to, ka ventilācijas sistēmai gaiss jāsadala vienmērīgi pa patvernes telpu. | Nav ņemts vērā | Nav nepieciešams izdalīt atsevišķā punktā, jo tas jau ir noteikts būvnormatīva 33.punktā: 33. I kategorijas patvertnē caur spiediena vārstu jānodrošina iepriekš filtrēts gaiss vismaz 9,7 m3/h uz faktiskās patvertnes telpas kvadrātmetru, bet filtrēšanas laikā – vismaz 3,2 m3/h, lai gaiss patvertnē būtu vienmērīgi sadalīts. |
| 25. | Danīls Ņikiforovs | 24. 37. punktā tiek izmantoti nekoretki termini izplūde un svaigā gaisa atvere/ kanāls. Ieteikums izmantot terminus gaisa izmešana/izmešanas vieta un gaisa ieņemšana/ieņemšanas vieta atbilstoši pieņemtai terminoloģijai. | Ņemts vērā | - 37. I kategorijas patvertnēm jābūt atsevišķām gaisa ieņemšanas vietām un gaisa izmešanas vietām. Minimālais attālums starp gaisa ieņemšanas vietu un gaisa izmešanas vietu ir 10 metri. |
| 26. | Danīls Ņikiforovs | 25. 41. punkts paredz, ka ūdens rezerves jāparedz tikai gadījumā, ja ūdens ņemšana ir ārpus patvertnes. Pēc Somijas normatīva ūdens ir obligāti jāglabā kā patvertnēs ar ūdens ņemšanu tā bez. Ieteikums: noteikt ūdens rezervju uzglabāšanu visās patvertnēs. Patvertnēm ar ūdens ņemšanu ārā paredzēt augstāku prasību. | Ņemts vērā | 39. I kategorijas patvertnē jābūt iespējai uzglabāt vismaz 15 litrus dzeramā ūdens uz vienu cilvēku, bet II kategorijas patvertnē – vismaz 5 litrus dzeramā ūdens uz vienu cilvēku. |
| 27. | Danīls Ņikiforovs | 26. 42. punkts nosaka, ka tualešu skaitu nosaka pēc cilvēku skaita patvertnē, bet nav norādīts precīzs kritērijs kā piemēram viena tualete uz 20 cilvēkiem. | Ņemts vērā | 40. Patvertnēs izvieto sausās tualetes, kuru skaitu nosaka atbilstoši patvertnē paredzētajam cilvēku skaitam – viena tualete uz 20 cilvēkiem. |
| 28. | Danīls Ņikiforovs | 27. 42. punkts nenosaka, ka II kategorijas patverntēs jābūt tualetēm. Ieteikums: noteikt izvietot tualetes kā I, tā II kategorijas patvertnēs. | Ņemts vērā | 40. Patvertnēs izvieto sausās tualetes, kuru skaitu nosaka atbilstoši patvertnē paredzētajam cilvēku skaitam – viena tualete uz 20 cilvēkiem. |
| 29. | Danīls Ņikiforovs | 28. 42. punktā tiek aprakstīts, ka patvertnē var būt sistēma, kurā ir ūdens rezerves un sistēma, kas uzglabā notekūdeņus. Uzskatu, ka nepieciešams definēt, ka šādas sistēmas ir, kā arī aprakstīt to darbību, tilpumus, u.c. parametrus. | Ņemts vērā | 40. Patvertnēs izvieto sausās tualetes, kuru skaitu nosaka atbilstoši patvertnē paredzētajam cilvēku skaitam – viena tualete uz 20 cilvēkiem. |
| 30. | Danīls Ņikiforovs | 29. 45. punkta nav saprotama terminoloģija “faktiskais rezerves apgasimojums” un avārijas apgaismojums. Kā arī kā ventilācijas iekārtas var nodrošināt avārijas apgaismojumu. | Ņemts vērā | - 42. Visām patvertnes telpām un ejām jābūt aprīkotām ar stacionāru apgaismojumu, kontaktligzdām, rezerves apgaismojumu un avārijas apgaismojumu. |
| 31. | Danīls Ņikiforovs | 30. IX nodaļa neparedz, ka patvertnei var tikt izveidots rezerves enerģijas avots kā ģenerators. Uzskatu, ka vismaz I kategorijas patvertnēm obligāti jabūt aprīkotām ar ģeneratoriem. | Ņemts vērā | 32. I kategorijas patvertņu ventilācijas sistēmai pievieno ģeneratoru, lai nodrošinātu nepārtrauktu ventilācijas darbību neatkarīgi no elektrības padeves. |
| 32. | Danīls Ņikiforovs | 31. Nepieciešams vispārīgi aprakstīt ventilācijas, ūdenapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes sistēmas - to uzbūvi, darbības principus, galvenos parametrus. Tas ļaus projektētējiem labāk saprast patvertnes inženiersistēmu darbību. | Nav ņemts vērā | Būvnormatīvs nav paredzēts vispārīgai skaidrošanai par inženiersistēmu uzbūvi un to darbības principiem. Būvnormatīvs nosaka tehniskās prasības inženiersistēmām. |
| 33. | Danīls Ņikiforovs | 32. Nav plašāk skaidrotas prasības par patvertņu atjaunošanu vai pārbūvi. Tas ir svarīgi, tā kā Latvijā esošās patvertnes ir būvētas pēc SNIP. SNiP prasības patvertnēm atšķiras no LBN prasībām, tajā skaitā: - patvertņu triecienizturības klase un konstrukciju aprēķina metodoloģija - patvertņu platība, cilvēku izvietojuma un cilvēkietilpības prasības - patvertņu ventilācijas un ūdens apgādes sistēmas principi un prasības Šīs atšķirības rada sistuāciju, ka esošās patvertnes ir neiespējami atjaunot atbilstoši jaunajām prasībām. Vairāk informācijas par SNiP prasībām varat atrast manā bakalura darba pētijumā, vai СНиП II-11-77. Nepieciešamības gadījumā labprāt sniegšu plašāku informāciju par bakalaura darba galvenajiem izpētes rezultātiem. | Nav ņemts vērā | Būvnormatīvs nosaka prasības I un II kategorijas patvertnēm. Gadījumā, ja esošā patvertne neatbilst kādai no būvnormatīvā noteiktajām tehniskajām prasībām, šādu patvertni nevar uzskatīt par I vai II kategorijas patvertni. Šajā gadījumā patvertne var kļūt tikai par III kategorijas patvertni – patvertni, kas izveidotas, pielāgojot būves vai tās daļas, un mazina ietekmi no sprādziena triecienviļņa, šķembām. |
| 34. | Danīls Ņikiforovs | 33. Normatīvā trūkst skaidrojuma par patvertņu pieļaujamu atrašanos bīstamu objektu tuvumā un inženiertīklu atrašanos patvertnē. Pēc Somijas regulējuma un SNiP patvertnes tuvumā nedrīkst atrasties sprādzienbīstamiem objektiem, lieliem šķidrumu rezervuāriem. SNiP paredz, ka caur patvertni nedrīkst iet maģistrālie cauruļvadi, bet ēkas inženierkomunikācijas tiek atbilstoši aizsargātas. | Ņemts vērā | 6. Patvertņu tuvumā nedrīkst atrasties sprādzienbīstamie objekti un rezervuāri šķidruma glabāšanai ar tilpumu virs 10 m3. |
| 35. | Danīls Ņikiforovs | 34. Somijai ir iztrādātas projektēšanas vadlīnijas S1 klases patvertnēm. Nākotnes perspektīvā būtu vēlams tādas izstrādāt arī Latvijā, lai projektējamās un būvējamās patvertnes būtu līdzīgā izpildījumā. | Ņemts vērā | Ekonomikas ministrija atbalsta ierosinājumu nākotnē izstrādāt projektēšanas vadlīnijas. |
| 36. | Danīls Ņikiforovs | 35. Kā arī Somijā ir unitārs patvertņu aprīkojums, kā tualetes, ventilācijas iekārtas, vējtveri, utt. tas padara visas patvertnes līdzīgi drošas, vienkārši lietojamas un apsaimniekojamas. | Ņemts vērā | Ekonomikas ministrija atbalsta ierosinājumu nākotnē izstrādāt unitāru patvertņu aprīkojumu. |