Informatīvais ziņojums “Par degvielas pastāvīgas uzglabāšanas nosacījumiem un apjomu kritisko infrastruktūru nodrošinošo iestāžu un komersantu objektos”

Informatīvajā ziņojumā lietotie saīsinājumi:

PTAC - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

VUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VVD – Valsts vides dienests

LATAK - valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs"

MK – Ministru kabinets

EM – Ekonomikas ministrija

VID - Valsts ieņēmumu dienests

EDS – elektroniskā deklarēšanas sistēma

| Noteikumi Nr.17 - | Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" |
| --- | --- |
| Noteikumi Nr.30 - | Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumi Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” |
| Noteikumi Nr.74 - | Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumi Nr. 74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība" |
| Noteikumi Nr. 131 | Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" |
| Noteikumi Nr.238 - | Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" |
| Noteikumi Nr.253 - | Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" |
| Noteikumi Nr.339 - | Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumi Nr. 339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību" |
| Noteikumi Nr.384 - | Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumi Nr. 384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība" |
| Noteikumi Nr.409 - | Ministru kabineta 2012. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 409 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām" |
| Noteikumi Nr.500 - | Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" |
| Noteikumi Nr.662 - | Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” |
| Noteikumi Nr.982 - | Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" |

SATURS

IEVADS	4

1.	Esošās situācijas izklāsts - kopsavilkums	6

2.	Stacionāri rezervuāri - bīstamās iekārtas, to reģistrācija un atbilstības nodrošināšana	8

3.	Vides aizsardzības prasības	10

3.1.	Prasības piesārņojuma novēršanai	10

3.2.	Ietekmes uz vidi novērtējums, sākotnējais izvērtējums un tehniskie noteikumi	10

3.3.	Par degvielas uzpildes staciju normatīvā regulējuma piemērošanu rezervuāriem	11

4.	Drošības aizsargjoslas noteikšana	13

4.1.	Aizsargjoslas platums	13

4.2.	Aprobežojumi aizsargjoslā ap naftas produktu tilpnēm, krātuvēm	13

5.	Rezervuāru būvniecība un novietošana	15

5.1.	Inženierbūvju – rezervuāru iedalījums grupās	15

5.2.	Otrās grupas inženierbūves	15

6.	Ugunsdrošība un civilā aizsardzība	16

PRIEKŠLIKUMI turpmākai rīcībai	18

Pielikums	19

ATSAUCES	21

IEVADS

INFORMATĪVĀ ZIŅOJUMA IZSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS

Informatīvais ziņojums sagatavots, pamatojoties uz ikgadējo Aizsardzības ministrijas valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācību AMEX2022 secinājumiem. Ar MK 2022.gada 20.decembra protokolu Nr. 66 (2.§) EM dots uzdevums informēt MK par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas nosaka ierobežojumu pastāvīgam decentralizētam degvielas uzglabāšanas apjomam (līdz 10 tonnām) dažādu nozaru kritisko infrastruktūru nodrošinošām iestādēm un uzņēmumiem darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

Kritiskā infrastruktūra ir Latvijas Republikā izvietoti objekti, sistēmas vai to daļas un pakalpojumi, kuri ir būtiski svarīgu sabiedrības funkciju īstenošanas, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanai un kuru iznīcināšana vai darbības traucējumi būtiski ietekmētu valsts un sabiedrības pamatfunkciju īstenošanu. Kritiskās infrastruktūras kopumu apstiprina Ministru kabinets.

Kritisko infrastruktūru nodrošinošām iestādēm un uzņēmumiem valsts apdraudējuma gadījumā ir noteikts pienākums turpināt darbību, lai nodrošinātu valsts un sabiedrības kontinuitātei kritisko pakalpojumu sniegšanu, atbalstu valsts apdraudējuma situācijas pārvarēšanai, kā arī tautsaimniecības funkcionēšanu vismaz minimālā apmērā.

Kritiskās infrastruktūras, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs izstrādā darbības nepārtrauktības plānu (izņemot, ja ir ieviesta darbības nepārtrauktības nodrošināšanas sistēma), lai noteiktajā apjomā nodrošinātu kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrauktību valsts apdraudējuma situācijās. Darbības nepārtrauktības plānā ar nepieciešamību uzglabāt degvielu ir saistītas vairākas pozīcijas - informācijas sistēmu elektroapgādes pieslēguma dublēšana un aprīkojums ar autonomu elektroapgādes sistēmu, pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā transporta nodrošinājums ar degvielu, elektroenerģijas apgādes iekārtas un alternatīvas. Alternatīvu vai autonomu elektroenerģijas avotu - ģeneratoru nodrošināšana ar pietiekamu degvielas rezervi ir priekšnoteikums kritiskās infrastruktūras objektu un kritisko pakalpojumu sniedzēju darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Piemēram, Nacionālie bruņotie spēki, VUGD, Valsts policija, Valsts robežsardze un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nodrošina, ka gadījumos, ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde no elektrotīkla,  to rīcībā ir atbilstoši degvielas daudzumi, lai vismaz 24 stundas nodrošinātu autonomo elektroģeneratoru darbību elektroenerģijas nodrošināšanai savu pamatfunkciju pildīšanai. Arī daudzprofilu un specializētajām slimnīcām jānodrošina ģeneratora darbības nepārtrauktība ne mazāk kā 24 stundas. Papildus atzīmējams, ka atsevišķu objektu uzstādīto lieljaudas ģeneratoru darbināšanai vismaz 24 stundas nepietiek ar degvielas rezervuāru, kura tilpums ir līdz 10 tonnām. Valsts apdraudējuma gadījumā, nodrošinot degvielas piegādi no valsts naftas produktu drošības rezervēm, ir svarīgi, ka pastāvīgais decentralizētais degvielas uzglabāšanas apjoms ir pēc iespējas lielāks, jo jāņem vērā loģistikas izaicinājumi. AMEX2022 mācību laikā dažādu nozaru komersanti vērsa uzmanību uz būtiskiem no normatīvajiem aktiem izrietošiem ierobežojumiem, ja stacionāro degvielas rezervuāru tilpums pārsniedz 10 tonnas.

Informatīvajā ziņojumā ir apkopota informācija par vairāku nozaru normatīvajiem aktiem, kuros noteiktās prasības jāievēro naftas produktu – benzīna un dīzeļdegvielas uzglabāšanai rezervuāros ar mērķi degvielu izmantot darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde. Informatīvajā ziņojumā iekļautās prasības degvielas rezervuāriem nav saistītas ar to iespējamo atrašanos kritiskās infrastruktūras kopumā, un attiecas uz ikvienu degvielas rezervuāru, kas atbilst normatīvajos aktos minētajiem kritērijiem, piemēram, noteiktajam tilpumam.

Apkopotā informācija ietver normatīvo aktu prasības degvielas uzglabāšanai paredzētiem rezervuāriem un to uzglabāšanas apstākļiem.

Esošās situācijas izklāsts - kopsavilkums

Informatīvajā ziņojumā kopumā ir identificēti vairāk nekā 30 normatīvie akti (skatīt pielikumu), kuru prasības ir saistošas naftas produktu glabāšanas rezervuāriem.

Lai darbības nepārtrauktības nodrošināšanai uzglabātu iepirkto degvielu savā teritorijā, ir jāievēro šādas prasības:

- reģistrācija PTAC uzturētajā Bīstamo iekārtu reģistrā;

- rezervuāra tehniskās uzraudzības kārtība un stacionāro rezervuāru projektēšanas, izgatavošanas un uzstādīšanas kārtība;

- vides aizsardzības prasības;

- no Aizsargjoslu likuma izrietošas drošības aizsargjoslas prasības;

- vispārīgās un speciālās ugunsdrošības prasības;

- ja tiek veikta būvniecība vai novietošana - otrās grupas inženierbūvēm noteiktās prasības;

- deklarēšanas prasības VID;

- sprādziendroši pasākumi;

- civilās aizsardzības pasākumi.

Normatīvo aktu prasības tiek noteiktas atkarībā no degvielas rezervuāra tilpuma - dažādas prasības tiek attiecinātas uz dažāda tilpuma rezervuāriem. Piemēram, uz rezervuāriem, kuros tiek glabāta dīzeļdegviela līdz 10m3, attiecas deklarēšanās VID, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības, pienākums veikt sprādziendrošus pasākumus, kā arī, veicot rezervuāra būvniecību – prasības, kas noteiktas otrās grupas inženierbūvju būvniecībai. Ja rezervuārā glabā 10m3 dīzeļdegvielas un vairāk, tad papildus jau minētajām prasībām šāds rezervuārs jāreģistrē kā bīstamā iekārta un jānodrošina visas ar rezervuāra kā bīstamās iekārtas  tehnisko uzraudzību, projektēšanu, izgatavošanu un uzstādīšanu saistītās prasības. Savukārt objekts, kurā paredzēts glabāt 70t vai vairāk dīzeļdegvielas, atzīstams par paaugstinātas bīstamības objektu, un tajā jānodrošina normatīvajos aktos noteiktās civilās aizsardzības prasības. Vienlaikus vairākos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām nav definēti kvantitatīvi kritēriji rezervuāra tilpumam, piemēram dabas aizsardzības prasībām, sprādziendrošiem pasākumiem, aizsargjoslu izveidošanai ap krātuvēm.

Papildus prasības ir izvirzītas lielākiem uzglabāšanas tilpumiem un daudzumiem – aizsargjoslu noteikšanā (sākot no 200m3 avārijas noplūdes ieplūdināšanas tilpnēm), rūpniecisko avāriju riska novērtēšana (no 2500t, rūpniecisko avāriju riska novērtēšanu koordinē un pārrauga Vides pārraudzības valsts birojs), neautomātisko ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšanas prasība virszemes rezervuāros ar tilpumu 3000-5000m3,ugunsdrošības prasība objektu vai teritoriju nodrošināt ar putu koncentrātu (kopējais tilpums 5000m3 un vairāk), prasības trešās grupas inženierbūvēm (tilpumiem virs 5000m3), kā arī īpašas vides aizsardzības prasības, ja uzglabājamās degvielas kopējais apjoms ir 10 000t un vairāk (ietekmes sākotnējo izvērtējumu koordinē un pārrauga VVD) un virs 50 000t (ietekmes uz vidi novērtējumu koordinē un pārrauga Vides pārraudzības valsts birojs).

Ņemot vērā, ka normatīvajos aktos, lai apzīmētu degvielas daudzumu, pamatā tiek lietota tilpuma mērvienība m3, tad turpmāk, informatīvajā ziņojumā tiks lietota normatīvajiem aktiem atbilstoša tilpuma mērvienība, piemēram, 10m3 atbilst ~ 8,45 tonnām dīzeļdegvielas.

Izpratni par rezervuāriem izvirzītām prasībām apgrūtina normatīvajos aktos lietotie dažādie termini -– degvielas uzglabāšanas vietas apzīmējumam izmanto terminu “rezervuārs”, kā arī citus terminus – “tvertne” (Noteikumos Nr.662), “cisterna” (Noteikumos Nr.238), “glabātava” un “uzglabāšanas iekārta” (likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu”), “tilpne” un “krātuve” (Aizsargjoslu likumā un Noteikumos Nr.982). Termini “cisterna”, “glabātava” un “uzglabāšanas iekārta”, “tilpne” un “krātuve” tiek lietoti kā sinonīmi terminam “rezervuārs”, un uz tiem piemērojamās prasības ir attiecināmas tāpat kā uz rezervuāriem. Noteikumos Nr.339, Nr.384 un Nr.662 lietotais termins “tvertne” atbilst rezervuāra galvenās sastāvdaļas nosaukumam. Ir nepieciešams pārskatīt kopējo terminoloģiju un terminu skaidrojumus, lai nerastos nekonsekvences vai prasību nepamatota piemērošana, balstoties tikai uz vienu konkrētu terminu.

Naftas produktu rezervuāru uzraudzību nodrošina 4 valsts institūcijas (PTAC, VVD, VUGD, VID), kā arī LATAK akreditētās inspicēšanas un paziņotās institūcijas un institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas:

- PTAC veic rezervuāru valsts uzraudzību un kontroli,, pilda Bīstamo iekārtu reģistra turētāja funkcijas, reģistrē bīstamo iekārtu avārijas un veic to uzskaiti.

- Rezervuāru tehniskajā un tirgus uzraudzībā ir iesaistītas LATAK akreditētās inspicēšanas un paziņotās institūcijas. Inspicēšanas institūcijas izsniedz rezervuāra pasi, veic rezervuāra reģistrāciju Bīstamo iekārtu reģistrā un rezervuāra pirmreizējo, kārtējo un ārpuskārtas tehnisko pārbaudi. Paziņotās institūcijas novērtē rūpnieciski izgatavotu rezervuāru atbilstību.

- VVD veic ietekmes sākotnējo izvērtējumu naftas produktu uzglabāšanas iekārtu uzstādīšanai vai izdod tehniskos noteikumus naftas, naftas ķīmijas produktu un ķīmisko produktu uzglabāšanas iekārtu ierīkošanai. Saskaņā ar Noteikumu Nr.30 2. punktu un pielikuma 8.5. apakšpunktu, VVD izdod tehniskos noteikumus arī degvielas uzpildes staciju, arī šķidrās un saspiestās gāzes uzpildes staciju un naftas bāzu ierīkošanai. Ievērojot ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātu, VVD pieņem lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu. Tai skaitā, naftas bāzu, termināļu, degvielas uzpildes staciju, sadedzināšanas iekārtu operatoriem VVD izdod A, B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas un reģistrē C kategorijas piesārņojošas darbības saskaņā ar likumā "Par piesārņojumu" un MK 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" noteikto kārtību. VVD izskata iesniegtos iesniegumus par bīstamām vielām objektā atbilstoši Noteikumu Nr. 131 prasībām, vērtējot nepieciešamību konkrētajam objektam izstrādāt rūpniecisko avāriju novēršanas programmu vai drošības pārskatu un civilās aizsardzības plānu. Bīstamo vielu daudzuma kritērija aprēķinā ņem vērā visas bīstamās ķīmiskās vielas, kas var vienlaicīgi atrasties objekta teritorijā.

- VUGD uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu.

- Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nodrošina inženierbūvju būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu. Ierosinot būvniecību, šajā institūcijā iesniedz būvniecības iesniegumu ar pievienojamiem dokumentiem un būvprojektu minimālā sastāvā.

- VID EDS deklarē vairumtirdzniecībā iegādāto degvielu, kas tiek uzglabāta normatīvo aktu prasībām atbilstošās stacionārās tvertnēs ar tilpumu virs 1 m3, izmantošanai degvielas lietotāja vajadzībām (saimnieciskās darbības veikšanai). Minētā prasība nav saistīta ar specifisku tehnisku prasību izpildi un degvielas lietotājam nerada papildu izdevumus.

Stacionāri rezervuāri - bīstamās iekārtas, to reģistrācija un atbilstības nodrošināšana

Atbilstoši  likumam "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" bīstamās iekārtas ir  iekārtas un to kompleksi, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības un kas to lietošanas laikā ir pakļautas šajā likumā noteiktajai valsts uzraudzībai un kontrolei un normatīvajos aktos noteiktajām pārbaudēm.  Tostarp par bīstamo iekārtu uzskatāms stacionārs rezervuārs, kurā vienlaikus ir iespējams uzglabāt degvielu, šķidro kurināmo un vielas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ugunsdrošību ir degoši šķidrumi, - vairāk nekā 10m3. Ja rezervuārā tiek uzglabāts benzīns, par bīstamo iekārtu ir uzskatāms tāds stacionārs rezervuārs, kurā vienlaikus ir iespējams uzglabāt vairāk nekā 2,5m3 benzīna.

PTAC kā tirgus uzraudzības iestāde veic normatīvajos aktos par rezervuāru tehnisko uzraudzību un būvniecību paredzētos pasākumus, lai Latvijas tirgū tiktu piedāvāti rezervuāri, kas, atbilstoši uzstādīti un lietoti, neapdraud cilvēku dzīvību, veselību un vidi.

Atbilstoši Noteikumiem Nr.384, PTAC ir jāreģistrē stacionārs rezervuārs kā bīstamā iekārta, ja tajā:

- uzglabā benzīnu vismaz 2,5m3;

- uzglabā dīzeļdegvielu vismaz 10m3.

Analogas atšķirības atkarībā no uzglabājamās degvielas veida noteiktas arī rezervuāra tehniskās uzraudzības kārtībai un stacionāro rezervuāru projektēšanas, izgatavošanas un uzstādīšanas kārtībai.

Tā kā prasības reģistrēt bīstamo iekārtu attiecas uz katru atsevišķu rezervuāru (ar tilpumu virs 2,5m3 un 10m3), ir iespējams glabāt degvielu vairākos mazāka tilpuma rezervuāros un tās nav jāreģistrē kā bīstamās iekārtas, lai gan kopējais apjoms pārsniegs attiecīgi 2,5m3 un 10m3.

Rezervuāram un tā drošībai izvirzītās prasības ir saistītas ar tā uzbūves kopumu, kas sastāv no:

1. stacionāri uzstādītas tvertnes;

2. tehnoloģiskā aprīkojuma, kas nodrošina drošu un piemērotu vielu uzglabāšanu, kā arī no elementiem, kas piestiprināti tvertnes virsmām (piemēram, lūkas, savienojumi, atbalsti, rokturi);

3. otrās pakāpes necaurlaidīga norobežojuma - aizsargsistēmas, kas novērš uzglabājamās plūstošās vielas noplūdi augsnē vai gruntsūdeņos, ja tvertnei vai aprīkojumam ir radusies noplūde vai sūce. Aizsargsistēma ietver dubultsienas, sintētiskas membrānas joslas, sagatavotus zemes vaļņus, betona nožogojumus vai ekvivalentus materiālus, kas nodrošina noplūdušo vielu neizplatīšanos.

Rezervuāram attiecīgi ar tilpumu virs 2,5m3 un 10m3 bīstamās iekārtas pilnās tehniskās pārbaudes laikā ir jābūt iztukšotam. Tā kā pirms pilnās tehniskās pārbaudes veikšanas tas ir jāatbrīvo no glabājamās vielas, degvielas uzglabāšanai būtu nodrošināms rezerves rezervuārs.

Lai, rezervuārus pareizi lietojot, būtu novērsti draudi cilvēku dzīvībai, veselībai un videi, rezervuāru t.sk. degvielas rezervuāru tirdzniecība, projektēšana, izgatavošana, uzstādīšana un pārbaudes attiecas uz reglamentēto sfēru. Atbilstības novērtēšanas vispārīgos principus reglamentētajā sfērā un akreditācijas sistēmu reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, kā arī tirgus uzraudzības vispārīgos principus nosaka likums "Par atbilstības novērtēšanu".

Noteikumi Nr.339 nosaka būtiskās prasības stacionāru rezervuāru projektēšanai, izgatavošanai un uzstādīšanai, kuri paredzēti bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanai (kas ietver arī degvielas rezervuārus virs 10m3), un kārtību, kādā uzrauga minēto prasību ievērošanu, veic rezervuāru atbilstības novērtēšanu un tirgus uzraudzību. Papildus ņem vērā arī normatīvos aktus par būvniecību, vidi un ugunsdrošību, kā arī piemērojamajos standartos un ražotāja instrukcijās noteiktās prasības.

Būvlaukumā izbūvējamam rezervuāram noteikumi Nr.339 nosaka prasības veikt būvprojekta ekspertīzi (saskaņā ar Noteikumu Nr.339 4.6.apakšnodaļu), būvdarbu tehnisko uzraudzību (saskaņā ar Noteikumu Nr.339  4.7.apakšnodaļu), sastādīt atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, uzbūvēto rezervuāru pieņemt ekspluatācijā pieņemšanas komisijai (Noteikumu Nr.339 113.punkts). Minētie noteikumi paredz paziņotās institūcijas pieaicināšanu veikt būvprojekta ekspertīzi un būvdarbu uzraudzību būvlaukumos izbūvējamiem rezervuāriem. Būvniecības procesa realizācijas prasības nosaka arī Noteikumi Nr.253 un Noteikumi Nr.500. Attiecībā uz būvprojekta ekspertīzi šo noteikumu prasības atšķiras - būvprojekta ekspertīze ir nepieciešama tikai trešās grupas inženierbūvēm., Attiecībā uz un būvdarbu tehniskās uzraudzības veikšanu, Noteikumos Nr.500 noteikts, ka būvdarbu uzraudzība ir nepieciešama tikai trešās grupas inženierbūvēm (rezervuāriem ar būvtilpumu lielāku par 5000m3) vai gadījumā, ja otrās un trešās grupas inženierbūvju būvniecību veic par publisko personu līdzekļiem. Attiecībā uz nodošanu ekspluatācijā Noteikumos Nr.253 noteikts, ka būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai.

Nepieciešams novērst pretrunas trīs normatīvajos aktos, kas nosaka rezervuāru būvniecības procesa prasības, - MK 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un MK 2006. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību.”

Vides aizsardzības prasības

Prasības piesārņojuma novēršanai

Likums “Par piesārņojumu” nosaka prasības piesārņojuma novēršanas un kontroles jomā, kā arī prasības, kas jāņem vērā, uzsākot, veicot un pārtraucot piesārņojošas darbības. Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 19.panta pirmo daļu piesārņojošas darbības iedala A, B un C kategorijā, ņemot vērā piesārņojuma daudzumu un iedarbību vai risku, ko tas rada cilvēku veselībai un videi.

Uzstādot ģeneratoru (sadedzināšanas iekārtu), kas ir paredzēts tikai kā alternatīvs un autonoms elektroenerģijas avots, tas nav jāreģistrē piesārņojošu darbību reģistrā, tomēr likuma “Par piesārņojumu” II nodaļā noteiktās prasības (piesardzības pasākumi, pienākums sniegt informāciju, prasības attiecībā uz piesārņojošas darbības vietu u.c.) attiecas arī uz tādām darbībām, kuras neatbilst A, B vai C kategorijai, bet var radīt piesārņojumu. Lai izvairītos no vides piesārņošanas, cisternu (tvertni, rezervuāru) ar bīstamām vielām nedrīkst pārpildīt, un to nodrošina ar ierīci, kas kontrolē bīstamās vielas līmeni cisternā. Jāņem vērā, ka naftas bāzu, termināļu, degvielas uzpildes staciju, sadedzināšanas iekārtu operatoriem nepieciešamas A, B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas vai C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija saskaņā ar likumā "Par piesārņojumu" un MK 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" noteikto kārtību. Piesārņojošās darbības kategorija ir atkarīga no degvielas apgrozījuma (naftas bāzēm, termināļiem, degvielas uzpildes stacijām) vai no iekārtas nominālās ievadītās situma jaudas un kurināma veida (sadedzināšanas iekārtām MK noteikumu Nr.17 un MK noteikumu Nr.1082 izpratnē).

Ietekmes uz vidi novērtējums, sākotnējais izvērtējums un tehniskie noteikumi

Saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 1.panta 1.punktu ietekme uz vidi ir paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, zemes dzīles, ūdeni, gaisu, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu, iespējamā pakļautība avāriju vai katastrofu riskiem un visu minēto jomu mijiedarbība

Atkarībā no paredzētās darbības (plānotā naftas produktu rezervuāra vai rezervuāru ietilpības) ir jāveic ietekmes sākotnējais izvērtējums (uzglabāšanas iekārtu ar kopējo ietilpību 10 000 un vairāk tonnu uzstādīšanai) vai ietekmes uz vidi novērtējums (glabātavu ar kopējo ietilpību 50 000 tonnu un vairāk uzstādīšanai). Ievērojot ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātu, VVD pieņem lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu. Ja paredzētajai darbībai nepiemēro ietekmes uz vidi novērtējumu, tad VVD izdod tehniskos noteikumus. Tehniskos noteikumus izdod arī tad, ja darbība atbilst Noteikumu Nr.30 pielikuma 5.1.apakšpunktam (naftas, naftas ķīmijas produktu uzglabāšanas iekārtu ierīkošana). Normatīvais regulējums neparedz degvielas uzglabāšanas iekārtas vai iekārtu minimālo kopējo tilpumu, tādēļ personai, kura gatavojas uzstādīt vienu vai vairākus rezervuārus ar kopējo ietilpību  līdz 10 000 tonnu (uzglabāšanas iekārtu ierīkošanai), pirms darbības uzsākšanas ir jāiesniedz VVD attiecīgs iesniegums. Saskaņā ar Noteikumu Nr.30 2. punktu un pielikuma 2.1. un 8.5. apakšpunktiem, VVD izdod tehniskos noteikumus arī iekārtu uzstādīšanai elektroenerģijas, tvaika un karstā ūdens ražošanai, ja to ievadītā siltuma jauda ir 0,2 MW un vairāk; degvielas uzpildes staciju, arī šķidrās un saspiestās gāzes uzpildes staciju un naftas bāzu ierīkošanai"

Tehniskajos noteikumos atbilstoši Noteikumu Nr.30 2. un 21.punktam tiek noteiktas vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.

Rezervuāra uzstādīšanai izdotie tehniskie noteikumi var saturēt papildus divos uz likuma “Par piesārņojumu” pamata izdotos normatīvajos aktos - Noteikumos Nr.17 (attiecas uz sadedzināšanas iekārtām, ja tiek ražota siltumenerģija) un Noteikumos Nr.409 (attiecas uz degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām autocisternām un dzelzceļa cisternām) iekļautas prasības bez atkāpēm rezervuāriem ar nelielu tilpumu un rezervuāriem ar sastāvā (uzbūvē) iekļautām aizsargsistēmām:

- virszemes tvertnes, kurās uzglabā šķidro kurināmo, novieto ūdensnecaurlaidīgā apvaļņojumā, kura ietilpība vismaz par 10 % pārsniedz lielākās tvertnes ietilpību (Noteikumu Nr.17 81.apakšpunkts);

- grunti un pazemes ūdeņus no degvielas noplūdēm aizsargā ar pretinfiltrācijas segumu, kuru noklāj uz grunts ap degvielas uzpildes iekārtām un to saliņām, kā arī rezervuāru uzpildes vietām (Noteikumu Nr.409 4.pielikums). Uz šo prasību neattiecas atsevišķu minēto noteikumu prasību izpildes izņēmumi, kas noteikti degvielas uzpildes stacijām ar kopējo virszemes rezervuāru tilpumu 30m3 vai mazāku, kuros uzglabā dīzeļdegvielu pašpatēriņa vajadzībām (detālāka informācija šī ziņojuma 3.3.punktā).

Jānorāda, ka iepriekš minētās prasības, kas ir noteiktas Noteikumos Nr.17 un Noteikumos Nr.409, nebūtu attiecināmas uz rezervuāriem, kuros degviela tiek uzglabāta  ar mērķi nodrošināt ģeneratora darbību elektroenerģijas ieguvei, vēl jo vairāk tāpēc, ka rezervuāram atbilstoši Noteikumu Nr.339 prasībai uzbūves sastāvā ir jābūt otrās pakāpes necaurlaidīgam norobežojumam – aizsargsistēmai (kas novērš uzglabājamās plūstošās vielas noplūdi augsnē vai gruntsūdeņos), turklāt Noteikumi Nr.339 paredz vairākus alternatīvus aizsargsistēmas risinājumus - dubultsienas, sintētiskas membrānas joslas, sagatavotus zemes vaļņus, betona nožogojumus vai ekvivalentus materiālus, kas nodrošina noplūdušo vielu neizplatīšanos. Tāpat, Latvijas tirgū pieejamam rezervuāram, kurā vienlaikus ir iespējams uzglabāt dīzeļdegvielu vairāk nekā 10m3, ir jābūt ar rezervuāra sastāvā iekļautu aizsargsistēmu.

Degvielas rezervuāra aizsargsistēmas - otrās pakāpes necaurlaidīga norobežojuma izveidošanas prasības kopumā ir noteiktas četros normatīvajos aktos - Noteikumos Nr.339 (prasība piemērojama degvielas rezervuāra tilpumam no 10m3), Noteikumos Nr.238 (prasība piemērojama no uzglabājamā degvielas apjoma 490l telpās un 1000l teritorijā), Noteikumos Nr.17 un Noteikumos Nr.409. Attiecībā uz aizsargsistēmas veidu prasības atšķiras – ja Noteikumi Nr.238 neparedz papildus prasības kā ir noteikts Noteikumos Nr.339 (degtnespējīga materiāla siena vai zemes valnis, izņemot, ja tilpne ir ar dubultām sienām), tad Noteikumi Nr.17 paredz pienākumu novietot tvertni ūdensnecaurlaidīgā apvaļņojumā, kura ietilpība vismaz par 10 % pārsniedz lielākās tvertnes ietilpību, noteikumi Nr.409 paredz pienākumu grunti un pazemes ūdeņus no degvielas noplūdēm aizsargāt ar pretinfiltrācijas segumu.

Lai nodrošinātu vienotu izpratni par stacionāriem degvielas rezervuāriem, kuros degviela tiek uzglabāta ar mērķi nodrošināt ģeneratora darbību elektroenerģijas ieguvei, izvirzāmām prasībām, jāsaskaņo dažādos normatīvajos aktos noteiktās prasības par rezervuāriem izveidojamām aizsargsistēmām, kas novērš uzglabājamās plūstošās vielas noplūdi augsnē vai gruntsūdeņos.

Par degvielas uzpildes staciju normatīvā regulējuma piemērošanu rezervuāriem

Piemērojot normas par vides aizsardzību un piesārņojuma novēršanu, tirgū piedāvātie degvielas rezervuāri (izmanto dažādu nozaru uzņēmumos) tiek pielīdzināti degvielas uzpildes stacijām. Pamatojums ir tirdzniecībā esošo rezervuāru uzbūve un degvielas uzpildes stacijas definīcija normatīvajos aktos (degvielas uzpildes stacija ir jebkurš objekts, kurā degvielu pārsūknē no stacionāriem glabāšanas rezervuāriem uz transportlīdzekļu degvielas tvertnēm). Lai arī Noteikumos Nr.409 degvielas uzpildes stacijas definīcija ir pārņemta no Direktīvas 94/63/EK, kura attiecas uz tādām degvielas uzpildes stacijām, kurās pārsūknē benzīnu, Noteikumos Nr.409 ar degvielas uzpildes staciju saprot jebkuru objektu, kurā pārsūknē benzīnu vai dīzeļdegvielu.

Noteikumu Nr.409  9.punktā ir paredzēti dažu noteikumu prasību izpildes izņēmumi attiecībā uz degvielas uzpildes stacijām ar kopējo virszemes rezervuāru tilpumu 30m3 vai mazāku, kuros uzglabā dīzeļdegvielu pašpatēriņa vajadzībām. Attiecībā uz izņēmumos minēto degvielas lietošanas mērķi – pašpatēriņa vajadzībām, kā norādīts noteikumu projekta anotācijā, par pašpatēriņu tiek uzskatīta dīzeļdegvielas izmantošana saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības likumu” 1. panta 5. daļu un MK 2006. gada 14. novembra noteikumu Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" 7. punktu. Divi iepriekšminētie normatīvie akti, kuros bija pašpatēriņa definīcija un piemērošanas kārtība, ir zaudējuši spēku. Spēkā esošajā Pievienotās vērtības nodokļa likumā nav termina “pašpatēriņš” definīcijas. Sekojoši, minētā norma (Noteikumu Nr.409  9. punkts) satur atsauci uz spēku zaudējušu normatīvo aktu. Rezultātā  nav skaidra izņēmumu piemērošana degvielas uzpildes stacijām ar kopējo virszemes rezervuāru tilpumu 30m3 vai mazāku.

Atsevišķos gadījumos uz degvielas rezervuāriem - virszemes degvielas uzglabāšanas un uzpildes iekārtām, kas domātas vienas personas saimniecības vai darbības nepārtrauktības vajadzībām, kuru kopējais tvertņu tilpums ir lielāks nekā 2,5m3, attiecina degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu drošības prasības, un ir pienākums veikt to reģistrāciju Bīstamo iekārtu reģistrā (MK 2000. gada 7. novembra noteikumu Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām" 2.5.1. punkts), prasības, kas jāievēro organizējot un veicot darbus ar degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām, kā arī šo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība (Noteikumi Nr.74). Minētās prasības pēc būtības ir izstrādātas degvielas uzpildes stacijām, kas nodarbojas ar degvielas tirdzniecību un ir publiski pieejamas.

Drošības aizsargjoslas noteikšana

Aizsargjoslas platums

Drošības aizsargjoslas nosaka ap naftas, naftas produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, degvielas uzpildes stacijām, lai nodrošinātu šo objektu ekspluatāciju un drošību, kā arī samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēkiem šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 30.panta otro daļu - aizsargjoslām ap naftas, naftas produktu tilpnēm, krātuvēm, degvielas uzpildes stacijām ir šāds minimālais platums:

- ap tilpnēm kuru ietilpība ir lielāka par 200m3 un kuras paredzētas naftas un naftas produktu ieplūdināšanai avārijas gadījumā, - 50m no šīm tilpnēm vai tās norobežojošām konstrukcijām;

- ap krātuvēm - 100m no šo objektu ēkām un būvēm, kurās atrodas nafta, naftas produkti;

- ap degvielas uzpildes stacijām un automašīnu degvielas uzpildes iekārtām – ne mazāk par 25m.

Ja degvielas pastāvīga uzglabāšana tiek veikta stacionāros glabāšanas rezervuāros un ir paredzēta tehniska iespēja degvielas pārsūknēšanai uz transportlīdzekļu degvielas tvertnēm, no drošības aizsargjoslu piemērošanas viedokļa Aizsargjoslu likumā noteiktais regulējums, proti – 30.pants, var tikt piemērots arī rezervuāriem, kuri atrodas kritisko infrastruktūru nodrošinošo iestāžu un komersantu objektos. Drošības aizsargjoslu maksimālais platums ap naftas, naftas produktu tilpnēm, krātuvēm ir 500 metru. Aizsargjoslu noteikšanas metodiku nosaka MK 2006.gada 5.decembra noteikumi Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”.

Aprobežojumi aizsargjoslā ap naftas produktu tilpnēm, krātuvēm

Uz aizsargjoslām ap naftas, naftas produktu tilpnēm, krātuvēm un degvielas uzpildes stacijām attiecas vispārīgie aprobežojumi (Aizsargjoslu likums, 35.pants) un speciālie aprobežojumi (Aizsargjoslu likums, 57.pants).

Vispārīgie aprobežojumi nosaka kārtību ekspluatācijas, remonta, atjaunošanas, pārbūves darbiem; pašvaldību un atbildīgo valsts institūciju dienestu kontroles un uzraudzības tiesības.

Speciālie aprobežojumi ir noteikti drošības aizsargjoslās 25 metrus platā joslā ap naftas, naftas produktu tilpnēm, krātuvēm un degvielas uzpildes stacijām papildus vispārīgajiem aprobežojumiem (t.sk. aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā)  un visā drošības aizsargjoslā ap naftas, naftas produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, degvielas uzpildes stacijām.

Rezervuāra uzstādīšanas gadījumā var rasties problēmas ievērot tādas prasības kā aizliegumu audzēt kokus 25m platā joslā ap tilpni un 10m platā joslā aiz teritorijas nožogojuma, piemēram pilsētā.

Lai novērstu nenoteiktību prasību piemērošanā, ir nepieciešams precizēt aizsargjoslu platumus ap degvielas tilpnēm un krātuvēm, un noteikt vispārējo un speciālo aprobežojumu gradāciju atkarībā no uzglabātā degvielas tilpuma.

Aizsargjoslas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos attēlo Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā noteiktajā kārtībā. Aktuālu un pieejamu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem nodrošina Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma.

Naftas, naftas produktu, cauruļvadu, tilpņu, krātuvju uzņēmumu īpašniekam vai valdītājam ir pienākums informēt sabiedrību par aprobežojumiem aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās, minēto informāciju reizi gadā publicējot vietējā laikrakstā, kā arī nosūtot attiecīgajai pašvaldībai. Ņemot vērā, ka pašvaldības pakāpeniski ir atteikušās no drukāto laikrakstu izdošanas, tās gan būtisko, gan aktuālo informāciju publicē savās tīmekļvietnēs.

Rezervuāru būvniecība un novietošana

Inženierbūvju – rezervuāru iedalījums grupās

Inženierbūvju – rezervuāru iedalījums grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi:

pirmās grupas inženierbūves ir rezervuāri ar būvtilpumu līdz 50m3, izņemot gadījumu, ja tie paredzēti bīstamu ķīmisko vielu uzglabāšanai;

trešās grupas inženierbūves ir rezervuāri šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu, lielāku par 5000m3;

otrās grupas inženierbūves ir rezervuāri, kas nav minēti pirmajā un trešajā grupā.

Ņemot vērā, ka dīzeļdegviela ir bīstama ķīmiska viela, degvielas rezervuāru būvniecībai un novietošanai atkarībā no to būvtilpuma piemērojamas otrās un trešās grupas būvniecības prasības.

Atbilstoši Būvniecības likuma 1.pantā dotajiem terminu skaidrojumiem “būve” ir ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai gultni). Lai rezervuāru uzskatītu par būvi, ir jāizpildās diviem kritērijiem – 1) objekts ir tapis cilvēka darbības rezultātā un 2) objekts ir saistīts ar pamatni (zemi vai gultni). Ja kaut viens no minētajiem kritērijiem nav konstatējams, objektu nevar uzskatīt par būvi. Līdz ar to, jebkurš pēc tilpuma neliels objekts (tara, tvertne vai rezervuārs), kas paredzēts kādas vielas uzglabāšanai un kurš nav stacionāri novietots (saistīts ar pamatni) pastāvīgai lietošanai, nebūs uzskatāms par būvi Būvniecības likuma izpratnē un tā novietošanai nav piemērojams būvniecības regulējums.

Otrās grupas inženierbūves

Rezervuāri ar būvtilpumu līdz 5000m3 ir otrās grupas inženierbūves. Inženierbūves būvniecības gadījumā izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā un saņem būvatļauju. Būvprojekts minimālā sastāvā ietver arī ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju, ja ir plānota inženierbūves novietošana. Inženierbūvēm papildus būvprojekta sastāvdaļas noteiktas  Noteikumu Nr.253 63.punktā.

Saņemot būvatļauju, būvniecības ierosinātājs organizē būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus pieprasa attiecīgajām institūcijām, ja tie nav saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā. Savukārt inženierbūves būvuzraudzību veic, ja būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

Ja paredzēta jauna inženierbūves būvniecība, novietošana vai pārbūve, par saņemto būvatļauju būvniecības ierosinātājs Būvniecības likuma 14. panta septītajā daļā noteiktajā termiņā informē sabiedrību, izvietojot būvtāfeli.

Pirms inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā ierosināšanas veic inženierbūves izpildmērījumu. Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs. Ierosinot inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai.

Nav paredzēti izņēmumi un vienkāršotāka būvniecības saskaņošanas kārtība (piemēram, paziņojuma vai paskaidrojuma raksta par būvniecību piemērošana) neliela rezervuāra novietošanai vai jaunai būvniecībai. Būtu nepieciešams atvieglot būvniecības procesa regulējumu neliela tilpuma rezervuāriem, kurus paredzēts būvēt vai novietot. Būtu arī izvērtējamas prasības izvietot būvtāfeli un veikt izpildmērījumu neliela izmēra degvielas rezervuāra būvniecības vai novietošanas gadījumā, noteikt minimālo būvtilpumu minēto prasību izpildei.

Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

Uz degvielas uzglabāšanu rezervuārā attiecināmas vispārīgās ugunsdrošības prasības, kā arī speciālās ugunsdrošības prasības bīstamo vielu uzglabāšanas, lietošanas, ražošanas, ieguves, pārkraušanas, pārsūknēšanas vai fasēšanas objektam un teritorijai.

Objektu, tā ieeju un teritoriju, kurā uzglabā degvielu, apzīmē ar atbilstošām ugunsdrošībai lietojamām zīmēm un papildina ar uzrakstiem, kuros norādīti vielu nosaukumi, nodrošina degvielas drošības datu lapu pieejamību. Ar ugunsdzēsības aparātiem nodrošina, ņemot vērā objekta un teritorijas platību, tehnoloģiskā procesa ugunsbīstamību, izmantojamo un uzglabājamo vielu un materiālu fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī ugunsdzēsības aparātu ražotāju tehniskos noteikumus, un noteiktās prasības vielu t.sk. degvielas uzglabāšanas teritorijai.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas paredz VI lietošanas veida būvēs (izņemot rezervuārus) un telpās, kuru platība pārsniedz 50m2 un kurās paredz naftas un naftas produktu pārsūknēšanu, izliešanu, izsniegšanu, fasēšanu vai uzglabāšanu.

Noteikumi Nr.238 paredz aizsargsistēmas nepieciešamību rezervuāram, sākot no noteikta degvielas apjoma, un arī pieļauj dažādus alternatīvus risinājumus. Saskaņā ar Noteikumu Nr.238 437.punktu apvaļņojumu veido, ja objekta telpās uzglabātās šķidrās degtspējīgās vielas apjoms ir 490 litri un vairāk, kā arī ja teritorijā uzglabātās šķidrās degtspējīgās vielas apjoms ir 1000 litri un vairāk. Prasība izveidot apvaļņojumu neattiecas uz tilpnēm ar dubultām sienām un tvertnēm (arī cisternām, rezervuāriem), kuru konstrukcija rezervuāra iekšējās sienas bojājuma gadījumā nepieļauj vielas nekontrolētu izplūšanu ārpus rezervuāra ārējās norobežojošās konstrukcijas.

Noteikumos Nr.238 noteikts, ka teritoriju (zemesgabalu, kurā atrodas rezervuārs) uztur brīvu no degtspējīgiem atkritumiem, teritorijā pastāvīgi pļauj zāli, tās garums nedrīkst pārsniegt 0,2m. 10m platu joslu ap objektu (būvi vai tās daļu) attīra no sausās zāles un kultūraugu atliekām. Zemi apvaļņojuma iekšpusē (ja tāds ir izveidots) horizontāli noplanē un novāc krūmus, kokus un zāli.

Atkarībā no objekta specifikas, var būt nepieciešamība veikt arī citus ugunsdrošības pasākumus.

Uzglabājot naftu vai benzīnu objektā un teritorijā ir iespējama sprādzienbīstamas vides rašanās, tāpēc ir nepieciešams veikt normatīvajos aktos noteiktus sprādziendrošus pasākumus. Ja pastāv vai var veidoties sprādzienbīstama vide, elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce, ievērojot sprādzienbīstamas vides zonējumu, ir sprādziendrošā izpildījumā, ugunsaizsardzības sistēmas ir sprādziendrošas. Sprādzienbīstamu procesu tehnoloģiskās iekārtas aprīko ar statiskās elektrības noņemšanas un zemējuma ierīcēm. Bīstamās vielas, kas, nonākot saskarē ar gaisu, ūdeni, citām vielām, var pašaizdegties, izraisīt degšanu vai veidot sprādzienbīstamus maisījumus, uzglabā atsevišķā ugunsdrošā objektā vai ugunsdrošā objekta nodalījumā. Ja sprādzienbīstama vide rodas un pastāv tikai īsu laika posmu, telpas nodrošina ar automātiskiem gaisa analizatoriem, kas brīdina par sprādzienbīstamu koncentrāciju. Zibensaizsardzības līmeni un ierīkošanas nepieciešamību nosaka, ņemot vērā būves raksturlielumus un riska kritērijus. Uzstāda atbilstošas zīmes - 6.1. zīmi “Sazemēt”,  1.6. zīmi “Sprādzienbīstama vide”.

Par paaugstinātas bīstamības objektu uzskatāms objekts, kurā uzglabā 70 t vai vairāk benzīna vai dīzeļdegvielas. Paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs un nodrošina paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāna izstrādi, civilās aizsardzības pasākumu plānošanu, īstenošanu un prasību ievērošanu, nodarbināto apmācību civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā, kā arī paaugstinātas bīstamības objekta drošumu, uzturēšanu un ekspluatēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tā, lai neradītu draudus cilvēku, vides un īpašuma drošībai, ievēro civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtību paaugstinātas bīstamības objektā.

PRIEKŠLIKUMI turpmākai rīcībai

Attiecībā uz rezervuāriem darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, lai:

- mazinātu administratīvo slogu būvniecības procesa regulējumam attiecībā uz neliela tilpuma rezervuāriem, nodrošinātu vienkāršāku būvniecības saskaņošanas kārtību neliela tilpuma rezervuāra novietošanai vai jaunai būvniecībai;

- saskaņotu būtiskās prasības stacionāru rezervuāru projektēšanai, izgatavošanai un uzstādīšanai (Noteikumi Nr.339) ar būvniecības procesa regulējumu;

- noteiktu tilpnes un krātuves minimālo tilpumu, no kura izveidojama aizsargjosla un ievērojami aprobežojumi;

- noteiktu aprobežojumu gradāciju atkarībā no tilpnes un krātuves tilpuma;

- novērstu gadījumus, ka degvielas rezervuāram no 2,5m3 tiek piemērots degvielas uzpildes staciju regulējums;

nepieciešams:

1. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Noteikumos Nr.253 (MK 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi").

2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Noteikumos Nr.339 ( MK 2006. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību”).

3. Par enerģētiku atbildīgajam ministram sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavot un par enerģētiku atbildīgajam ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Aizsargjoslu likumā.

4. Ekonomikas ministrijai pēc likuma ”Grozījumi Aizsargjoslu likumā” stāšanās spēkā izstrādāt grozījumus Noteikumos Nr.982 (Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika") par aizsargjoslu noteikšanas metodiku atbilstoši grozījumiem Aizsargjoslu likumā.

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc likuma ”Grozījumi Aizsargjoslu likumā” stāšanās spēkā izstrādāt grozījumus Noteikumos Nr.409  (“Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām").

Ekonomikas ministrs						Viktors Valainis

Pielikums

Tiesību akti

- Aizsargjoslu likums

- Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums

- Būvniecības likums

- Nacionālās drošības likums

- Likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"

- Likums "Par atbilstības novērtēšanu"

- Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

- Likums "Par piesārņojumu"

- Teritorijas attīstības plānošanas likums

- Pievienotās vērtības nodokļa likums

- Regula Nr.1272/2008- Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 VI pielikums

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/63/EK (1994. gada 20. decembris) par kontroli attiecībā uz gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisiju, ko rada benzīna uzglabāšana un nosūtīšana no termināliem uz degvielas uzpildes stacijām

- MK 2000. gada 7. novembra noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām"

- MK 2001. gada 28. augusta noteikumi Nr. 384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība"

- MK 2008. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 535 "Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība"

- MK 2009. gada 17. novembra noteikumi Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju"

- MK 2006. gada 25. aprīļa noteikumi Nr. 339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību"

- MK 2015. gada 27. janvāra noteikumi Nr. 30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai"

- MK 2007. gada 9. oktobra noteikumi Nr. 689 "Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu"

- MK 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"

- MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"

- MK 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība”

- MK 2006. gada 5. decembra noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"

- MK 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""

- MK 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"

- MK 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

- MK 2021. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām"

- MK 2012. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 409 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām"

- MK 2021. gada 6. jūlija noteikumi Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"

- MK 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr. 673 "Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu nodrošināšanu ar degvielu valsts apdraudējuma gadījumā"

- MK 2009. gada 20. janvāra noteikumi Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"

- MK 2001. gada 20. februāra noteikumi Nr. 74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība"

- Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumi Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība”

ATSAUCES

Nacionālās drošības likuma 22.² panta pirmā daļa

Nacionālās drošības likuma 10. panta pirmās daļas 3.punkts

https://likumi.lv/wwwraksti/ANOTACIJAS/TAP/2021_07/AIMANOT_080621.1531.DOCX

Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība" 25., 30.punkts

MK 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība" 25. punkts, 2.pielikuma 7.7., 9.4., 10.2.apakšpunkti

MK 2015. gada 1. decembra noteikumu Nr. 673 "Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu nodrošināšanu ar degvielu valsts apdraudējuma gadījumā" 1., 4. punkts.

MK 2009. gada 20. janvāra noteikumu Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" 102.1punkts uzliek šādu pienākumu no 2024.gada

MK 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" 210.1. apakšpunkts

Noteikumu Nr. 238 439.punkts

Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 6. panta pirmā daļa

MK 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu" 2. pielikums „Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai"

Noteikumu Nr. 339  4.punkts

Likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 6. pants

Noteikumu Nr. 384 52.¹ punkts

MK 2009. gada 17. novembra noteikumu Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju" 3. punkts

MK 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 535 "Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība" 6.punkts

LATAK. Akreditētās inspicēšanas institūcijas, https://ai.latak.gov.lv/index.php?lang=lv

Noteikumu Nr. 384 11.punkts

Noteikumu Nr. 384 34.punkts

LATAK. Akreditētās produktu sertifikācijas institūcijas, https://ai.latak.gov.lv/index.php?lang=lv

Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 2.pielikuma “Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums” 6.punkta 3.apakšpunkts

Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13.panta pirmā daļa

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 21.panta pirmā daļa

Noteikumu Nr. 253  3. punkts

Noteikumu Nr.253 4.pielikums

Noteikumu Nr.253 30.punkts

Noteikumu Nr.662  84. punkts

MK 2000. gada 7. novembra noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām" 2.5.2.2.apakšpunkts

MK 2000. gada 7. novembra noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām" 2.5.2.1.apakšpunkts, Noteikumu Nr.384 3.1.apakšpunkts

Noteikumu Nr. 339  13.punkts

Noteikumu Nr. 339  4.punkts

Likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 2.pants

Noteikumu Nr. 339 2., 3.2. apakšpunkts

Noteikumu Nr. 339  1.punkts

https://www.lvs.lv/lv/legislations/products/1133

Noteikumu Nr. 339 54.2. apakšpunkts

Noteikumu Nr. 339  99.punkts

Noteikumu Nr. 339 105.punkts

Noteikumu Nr. 253  76.punkts

Noteikumu Nr. 500 43.punkts

Noteikumu Nr. 500 120.1., 120.3.apakšpunkts

Noteikumu Nr. 253  163.punkts

Likuma “Par piesārņojumu” 3.panta pirmā daļa

Noteikumu Nr.17 2.19. apakšpunkts

Likuma “Par piesārņojumu” 19.panta otrā daļa

Noteikumu Nr. 238  451.punkts

Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 2.pielikuma “Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums” 6.punkta 3.apakšpunkts

Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13.panta pirmā daļa

Noteikumu Nr.30  1.pielikuma 5.1.punkts

Noteikumu Nr.30  3. punkts

Noteikumu Nr.409  9. punkts

Noteikumu Nr. 339  4.punkts

Noteikumu Nr. 339  4. punkts

Aizsargjoslu likuma 1.panta 21.punkts un Noteikumu Nr.409  2.11. apakšpunkts

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/63/EK (1994. gada 20. decembris) par kontroli attiecībā uz gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisiju, ko rada benzīna uzglabāšana un nosūtīšana no termināliem uz degvielas uzpildes stacijām 2.panta f) apakšpunkts

Noteikumu Nr.409  2.10. un 2.11. apakšpunkti

Noteikumu Nr.409  9. punkts

Noteikumu projekta „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Pievienotās vērtības nodokļa likuma Pārejas noteikumu 1. punkts

Aizsargjoslu likuma 30.panta pirmā daļa

Aizsargjoslu likuma 30.panta trešā daļa

Aizsargjoslu likuma 30.panta ceturtā daļa

Aizsargjoslu likuma 57. panta pirmā daļa

Aizsargjoslu likuma 57. panta otrā daļa

Aizsargjoslu likuma 57.panta pirmā daļas 5) apakšpunkts, MK 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" 58.2. apakšpunkts

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 33. pants

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 2.pants

Noteikumu Nr. 982 59.punkts

Noteikumu Nr. 500  1. pielikuma 3.1.37. apakšpunkts

Noteikumu Nr. 500 1. pielikuma 3.2.32. apakšpunkts

Noteikumu Nr. 500 1. pielikuma 3.3. apakšpunkts

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 VI pielikums

Noteikumu Nr. 253 6.3 punkts

Noteikumu Nr. 253  37.punkts

Noteikumu Nr. 253 55.punkts

Noteikumu Nr. 253 146.punkts

Noteikumu Nr. 253 161.punkts

Noteikumu Nr. 253 160., 163.punkts

Noteikumu Nr. 238 3.nodaļa.

Noteikumu Nr. 238 13.11.apakšnodaļa

Noteikumu Nr. 238 427.punkts, 1.pielikums

Noteikumu Nr. 238 427., 428.punkts

Noteikumu Nr. 238 247.punkts

Noteikumu Nr.238 249.1 punkts

MK 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" 185.3. apakšpunkts

Noteikumu Nr. 238 27.punkts

Noteikumu Nr. 238 442.punkts

Noteikumu Nr. 238 27.punkts

Noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 443.punkts

Noteikumu Nr. 238 61.punkts

Noteikumu Nr. 238 138.punkts

Noteikumu Nr. 238 430.punkts

MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 431.punkts

MK 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"" 220.punkts

Noteikumu Nr. 238 288.punkts

Noteikumu Nr. 238 208., 427., 431.punkti

Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumu Nr. 563 "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība" 1.pielikuma 2.tabulas 26.punkts - Naftas produktu un alternatīvi degvielas veidi

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 14.panta ceturtā daļa

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 14.panta trešā daļa

Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumu Nr. 563 "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība" 5.-9. punkts