Ministru kabineta noteikumi Nr. 713 Rīgā 2021. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 72 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"

11. panta otrās daļas 19. punktu, 24.2 panta otro daļu,

45. panta pirmo daļu un 46. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 8. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8. punktā vārdus "Lai novērtētu jaunas" ar vārdiem "Lai pēc būtisku izmaiņu veikšanas novērtētu esošas, kā arī jaunas".

2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Lai aprēķinātu iekārtas faktiski radītās emisijas, kā arī dabas resursu nodokli atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam, operators emisiju aprēķinus veic vienā no šādiem veidiem:

9.1. A un B kategorijas piesārņojošām darbībām – atbilstoši normatīvajos aktos par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi noteiktajai kārtībai;

9.2. C kategorijas piesārņojošām darbībām (tai skaitā C kategorijas piesārņojošas darbības jaudai atbilstošām sadedzināšanas iekārtām, kas ir A vai B kategorijas piesārņojošās darbības sastāvdaļa) – ņemot vērā iekārtas izgatavotāja apliecinājumā norādīto iekārtas radīto emisijas faktoru daudzumu vai atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

9.3. izmantojot emisiju mērījumos iegūto koncentrāciju un dūmgāzu plūsmas parametrus, kas noteikti atbilstoši standartam par emisijas ātruma un tilpuma plūsmas ātruma noteikšanu."

3. Papildināt noteikumus ar 73.1 punktu šādā redakcijā:

"73.1 Šo noteikumu 73. punktā minētā prasība neattiecas uz būvēm, kurām piemēro normatīvos aktus par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija."

4. Svītrot 90. punktā vārdus "tai skaitā augšējos piesārņojuma novērtēšanas sliekšņus piesārņojošām vielām, kurām tādi noteikti, atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisa kvalitāti".

5. Aizstāt 117. punktā vārdus "ne vēlāk kā viena gada laikā no šo noteikumu stāšanās spēkā" ar vārdiem "līdz 2023. gada 7. janvārim".

6. Aizstāt 11. nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi";

7. Papildināt noteikumus ar 132. punktu šādā redakcijā:

"132. Lai nodrošinātu šajos noteikumos noteikto emisijas robežvērtību ievērošanu, mazas un vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu operatori, kuriem atļaujā vai C kategorijas reģistrācijas apliecinājumā noteiktie emisiju limiti pārsniedz šajos noteikumos minētās jaunās emisijas robežvērtības, pirms jauno emisijas robežvērtību spēkā stāšanās apliecina atbilstību noteiktajām emisijas robežvērtībām, iesniedzot iesniegumu par atļaujas vai C kategorijas reģistrācijas pārskatīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai."

8. Izteikt 1. pielikuma 1. un 2. tabulu šādā redakcijā:

"1. tabula

Emisijas faktori mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām

| Nr. p. k. | Kurināmā veids | Emisijas faktors (mg/MJ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | CO | putekļi jeb daļiņas |
| 1. | Piemēro esošajām iekārtām līdz 2026. gada 31. decembrim |  |  |  |  |
| 1.1. | dabasgāze | – | 98 | 42 | – |
| 1.2. | gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)1 | 56 | 98 | 42 | – |
| 1.3. | cietā biomasa: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | koksnes granulas, briketes un cits zema mitruma biomasas kurināmais | 8973 | 215 | 718 | 359 |
| 1.3.2. | šķelda, malka un cits augsta mitruma biomasas kurināmais | 10163 | 244 | 813 | 406 |
| 1.4. | kūdra | 897 | 215 | 718 | 359 |
| 1.5. | dīzeļdegviela (gāzeļļa) | – | 114 | 114 | 14 |
| 1.6. | šķidrais kurināmais (izņemot dīzeļdegvielu)2 | 492 | 116 | 116 | 15 |
| 2. | Piemēro esošajām iekārtām, sākot ar 2027. gada 1. janvāri |  |  |  |  |
| 2.1. | dabasgāze | – | 70 | 42 | – |
| 2.2. | gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)1 | 56 | 70 | 42 | – |
| 2.3. | cietā biomasa: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | koksnes granulas, briketes un cits zema mitruma biomasas kurināmais | 723 | 233 | 359 | 54 |
| 2.3.2. | šķelda, malka un cits augsta mitruma biomasas kurināmais | 813 | 264 | 406 | 61 |
| 2.4. | kūdra | 395 | 233 | 359 | 54 |
| 2.5. | dīzeļdegviela (gāzeļļa) | – | 57 | 114 | – |
| 2.6. | šķidrais kurināmais (izņemot dīzeļdegvielu)2 | 101 | 188 | 116 | 15 |
| 3. | Piemēro jaunajām iekārtām |  |  |  |  |
| 3.1. | dabasgāze | – | 28 | 42 | – |
| 3.2. | gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)1 | 10 | 56 | 42 | – |
| 3.3. | cietā biomasa: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | koksnes granulas, briketes un cits zema mitruma biomasas kurināmais | 723 | 179 | 359 | 54 |
| 3.3.2. | šķelda, malka un cits augsta mitruma biomasas kurināmais | 813 | 203 | 406 | 61 |
| 3.4. | kūdra | 144 | 179 | 359 | 54 |
| 3.5. | dīzeļdegviela (gāzeļļa) | – | 57 | 114 | – |
| 3.6. | šķidrais kurināmais (izņemot dīzeļdegvielu)2 | 101 | 87 | 116 | 15 |

2. tabula

Emisijas faktori vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām

| Nr. p. k. | Kurināmā veids | Emisijas faktors (mg/MJ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | CO | putekļi jeb daļiņas |
| 1. | Piemēro esošajām iekārtām līdz 2029. gada 31. decembrim |  |  |  |  |
| 1.1. | dabasgāze | – | 98 | 42 | – |
| 1.2. | gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)1 | 56 | 98 | 42 | – |
| 1.3. | cietā biomasa: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | koksnes granulas, briketes un cits zema mitruma biomasas kurināmais | 8973 | 215 | 718 | 359 |
| 1.3.2. | šķelda, malka un cits augsta mitruma biomasas kurināmais | 10163 | 244 | 813 | 406 |
| 1.4. | kūdra | 897 | 215 | 718 | 359 |
| 2. | Piemēro esošajām iekārtām, sākot ar 2030. gada 1. janvāri |  |  |  |  |
| 2.1. | dabasgāze | – | 70 | 28 | – |
| 2.2. | gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)1 | 56 | 70 | – | – |
| 2.3. | cietā biomasa: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | koksnes granulas, briketes un cits zema mitruma biomasas kurināmais | 723 | 233 | 359 | 18 |
| 2.3.2. | šķelda, malka un cits augsta mitruma biomasas kurināmais | 813 | 264 | 406 | 20 |
| 2.4. | kūdra | 395 | 233 | 359 | 18 |
| 3. | Piemēro jaunajām iekārtām |  |  |  |  |
| 3.1. | dabasgāze | – | 28 | 28 | – |
| 3.2. | gāzveida kurināmais (izņemot dabasgāzi)1 | 10 | 56 | 28 | – |
| 3.3. | cietā biomasa: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | koksnes granulas, briketes un cits zema mitruma biomasas kurināmais | 723 | 179 | 359 | 18 |
| 3.3.2. | šķelda, malka un cits augsta mitruma biomasas kurināmais | 813 | 203 | 406 | 20 |
| 3.4. | kūdra | 144 | 179 | 359 | 18 |

Piezīmes.

1 Attiecas arī uz tādu gāzveida kurināmo kā biogāze.

2 Attiecas arī uz bioloģisko šķidro kurināmo.

3 Emisiju aprēķinus neveic, ja iekārtā dedzina tikai cieto biomasu."

9. Izteikt 7. pielikuma III nodaļas tabulas trešo rindu šādā redakcijā:

| "3. | Cietais kurināmais | 2500(3) | 600 | 2000 | 1000" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10. Izteikt 9. pielikuma II nodaļu šādā redakcijā:

"II. Informācija par nepieciešamo dūmeņa augstumu

9. Operators sagatavo un iesniedz Valsts vides dienestā šādu informāciju, kas pamato iekārtas dūmeņa minimālā augstuma noteikšanu:

9.1. iekārtas adrese;

9.2. informācija par katrai sadedzināšanas iekārtai (emisijas avotam) noteikto minimālo nepieciešamo dūmeņa augstumu:

| Nr. p. k. | Parametri | Emisijas avota kods1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | ... |
| 1. | Emisijas avota koordinātas (nosaka Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92) |  |  |  |
| 2. | Sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda (MW) |  |  |  |
| 3. | Kurināmā veids |  |  |  |
| 4. | Iedarbības zona, R (m) |  |  |  |
| 5. | Dūmeņa izvietojums pret jumta kori. Izvēlas vienu no šādiem variantiem: - tuvāk par 1,5 m no jumta kores - no 1,5 m līdz 3 m no jumta kores - tālāk par 3 m no jumta kores - līdzās ēkai (ēkai ir plakans jumts) |  |  |  |
| 6. | Emisijas avota iedarbības zonā vai pie zonas robežas ir izvietota dzīvojamā vai publiskā ēka/ēkas (jā/nē)2 |  |  |  |
| 7. | Atskaites līmenis, HA (m) |  |  |  |
| 8. | Ēkas adrese, kurai nosaka atskaites līmeni |  |  |  |
| 9. | Jumta seguma augstums dūmeņa izvietošanas vietā vai jumta kores augstums, ja dūmenis tiek izvietots tālāk par 3 m no jumta kores vai līdzās ēkai, HĒka (m) |  |  |  |
| 10. | Minimālais nepieciešamais dūmeņa augstums virs atskaites līmeņa, HJ (m) |  |  |  |
| 11. | Dūmeņa minimālais augstums no jumta seguma, HD (m) |  |  |  |
| 12. | Dūmeņa plānotais augstums no jumta seguma (m) |  |  |  |

Piezīmes.

1 Katru dūmeni identificē ar iekšēju kodu, piemēram, A1, A2, A3. Minētais kods pēc tam jāizmanto, arī iesniedzot iesniegumu atļaujas vai reģistrācijas saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai.

2 Ja atbilde ir "nē", par attiecīgo emisiju avotu tabulas 7., 8., 9., 10. un 11. punkts nav jāaizpilda."

Ministru prezidents; (paraksts*); A. K. Kariņš. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs; (paraksts*); A. T. Plešs. * Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu