25-TA-1380: Noteikumu projekts (Groza manuāli)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 7.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

12.02.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

12.02.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts 1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 119. nr.; 2020, 119. nr.; 2021, 93. nr., 204. nr.; 2022, 185. nr.; 2023, 16. nr.) šādus grozījumus: | Iebildums 1) noteikumu projekta 1.2.apakšpunktā par būvnormatīva 2.10.apakšpunktu vārdus “ventilācijas rādītāju un kontaminantu klātbūtni" aizstāt ar vārdiem “gaisapmaiņas intensitāti un gaisa piesārņojumu”, kas precīzāk atbilst direktīvas angļu valodas versijā lietotajam “ventilation rate and presence of contaminants” 2) noteikumu projekta 1.3.apakšpunktā, kurā noteikts papildināt būvnormatīvu ar jaunu apakšpunktu “2.32. dzesinātājs,” precizēt definīciju, jo tajā lietotais jēdzies “aukstuma enerģija” ir pretrunā ar dabas likumiem, jo dabā fiziski pastāv tikai siltumenerģija, bet dzesēšanas process ir siltumenerģijas aizvadīšana no dzesējamā objekta; 3) noteikumu projekta 1.3.apakšpunktā, kurā noteikts papildināt būvnormatīvu ar jaunu apakšpunktu “2.33. apkures katls,” attiecīgi definētais termins nav saskaņots ar būvnormatīvā izmantoto atsevišķu terminu (piemēram, “centrālapkures katls”, “apkures iekārta” u.c.) lietojumu, tādēļ ir jāpārskata gan visā būvnormatīvā lietotie termini, gan arī jāprecizē termina definējums. 4) Direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti ieviešanai Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) ir pieņēmusi un Latvija adaptējusi ap 100 ēku energoefektivitātes standartu (t.sk. standarta statusā pieņemto Tehnisko ziņojumu). Šie standarti tostarp nosaka vienotas procedūras ēku energoefektivitātes novērtēšanai, kas piemērojamas gan būvprojektēšanas prasību definēšanai, gan ēku energoefektivitātes novērtēšanai gan projektējamām ēkām, gan jaunbūvēm, gan ekspluatācijā esošām ēkā. (Detalizēta informācija vietnē: https://epb.center/). Ēku energoefektivitātes standarti, tostarp, aptver apkures, dzesēšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī šo sistēmu automatizāciju un kontroli. Ēku energoefektivitātes standartu piemērošana ar Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumiem nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” jau ir ieviesta ēku energoefektivitātes novērtēšanai (aprēķināšanai) un ēku energosertifikācijai. Šobrīd veidojas neatbilstība starp būvniecības normatīvos aktos noteikto regulējumu apkures un ventilācijas sistēmu projektēšanai un ēku energoefektivitātes normatīvo regulējumu. Lai novērstu minētās normatīvo aktu neatbilstības, būvniecības normatīvos aktos nepieciešams pārņemt ēku energoefektivitātes standartus. Ņemot vērā minētu noteikumus jāpapildina ar pielikumu, kurā uzskaitīti standarti, kuri jāievēro projektējot ēku apkures un ventilācijas sistēmas: Apkures sistēmām: LVS EN 15316-1:2017 LVS EN 15316-2:2017 LVS EN 15316-3:2017 LVS EN 15316-4-1:2017 LVS EN 15316-4-2:2017 LVS EN 15316-4-3:2017 LVS EN 15316-4-4:2017 LVS EN 15316-4-5:2017 LVS EN 15316-4-6:2007 LVS EN 15316-4-7:2009 LVS EN 15316-4-8:2017 LVS EN 15316-4-10:2017 LVS EN 15316-5:2025 Ventilācijas un dzesēšanas sistēmām: LVS EN 16798-3:2018 LVS EN 16798-5-1:2017 LVS EN 16798-5-2:2018 LVS EN 16798-7:2017 LVS EN 16798-9:2017 LVS EN 16798-13:2017 LVS EN 16798-15:2017 Ēku apkures un ventilācijas sistēmu automatizācijai: LVS EN ISO 52120-1:2022 Piedāvātā redakcija - | Dzintars Grasmanis (VNI) |