26-TA-1439: Noteikumu projekts (Jauns)

Vēja elektrostacijas ekspluatācijas prasības

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

AS "Latvenergo"

Atzinums iesniegts

20.08.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

20.08.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 6. Ja atzinums, akcepta lēmums vai tehniskie noteikumi neparedz citādāk, vēja elektrostaciju radītais vides trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt dienas, vakara un nakts trokšņa rādītāju 40 dB (A), bet vēja elektrostaciju radītais vides trokšņa A-izsvarotā skaņas spiediena līmenis pie nominālās jaudas nedrīkst pārsniegt 45 dB (A) ietekmējamā teritorijā. | Iebildums Pieļaujamie trokšņu līmeņi ir noteikti 2014.gada 7.janvāra MK noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība", kurā rūpnieciskajiem trokšņiem (arī vēja parkiem) ir noteiktas trokšņa robežvērtības dienā 55 dB, vakarā 50 dB un 45 dB naktī. Šādi nosacījumi ir jāizpilda visām citām enerģijas ražošanas un uzkrāšanas iekārtām. Piedāvātā redakcija diskriminēs tieši vēja enerģijas ražošanu, salīdzinājumā ražošanas tehnoloģijām. Nepieciešams salāgot piedāvātās VES robežvērtības un to mērīšanas nosacījumus ar Trokšņu novēršanas un pārvaldības vispārējiem nosacījumiem vai arī svītrot 6.punktu. Piedāvātā redakcija - | Kristaps Ločmelis (Latvenergo) |
| 2. | Noteikumu projekts 12. Veselības inspekcija, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, organizē šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto nosacījumu ievērošanas pārbaudi un informē dienestu par pārbaudes rezultātiem. Iesnieguma iesniedzējs nodrošina piekļuvi novērtēšanas vietai. Ja pārbaudes laikā Veselības inspekcija konstatē, ka elektroenerģijas ražošanas iekārtu radītais troksnis novērtēšanas vietā nav dzirdams, trokšņa mērījumus neveic. Ja pārbaudes laikā troksnis ir dzirdams, tiek veikti trokšņa mērījumi. Elektroenerģijas ražotājs sedz izdevumus, kas saistīti ar trokšņa mērījumiem, ja tiek konstatēts šajos noteikumos norādīto trokšņa robežlielumu pārsniegums. | Iebildums Nepieciešams salāgot regulējumu par mērīšanas kārtību ar Trokšņu novēršanas un pārvaldības vispārējiem nosacījumiem (Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"). Piemēram, prasības laboratorijām, kas veic mērījumus, par to akreditāciju un izmantoto iekārtu sertifikāciju /verifikāciju, mērījumu metodes. Piedāvātā redakcija - | Kristaps Ločmelis (Latvenergo) |
| 3. | Noteikumu projekts 24. Ja atzinumā, akcepta lēmumā vai tehniskajos noteikumos konstatēta potenciāla nelabvēlīga ietekme uz kritiski apdraudētu un stipri apdraudētu dienas plēsīgo putnu sugu, vēja elektrostaciju aprīko ar iekārtām, kas veic konkrētās putnu sugas identificēšanu un atpazīšanu vismaz 500 metru attālumā reālajā laikā un aptur vēja elektrostacijas darbību vai samazina darbības ātrumu. | Iebildums Pēc pieredzes un sarunām ar putnu aizsardzības sistēmu ražotājiem, attālums, kādā vēja turbīnas tiek apturēts ir atkarīgs no VES modeļa, putnu sugām, vēja ātruma u.c. parametriem. Tā kā galvenais mērķis ir nodrošināt konkrētu putnu sugu aizsardzību, kas tiek definēts IVN un pirmsbūvniecība monitoringa ietvaros, tad šo punktu aicinām labot, izsakot to redakcijā, ka tiek nodrošināta vēja turbīnu apturēšana vai darbības ātruma samazināšana, lai nodrošinātu iepriekš definēto īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzību. Piedāvātā redakcija - | Kristaps Ločmelis (Latvenergo) |
| 4. | Noteikumu projekts 41. Elektroenerģijas ražotājs, kura vēja elektrostacija nodota pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, izstrādā un iesniedz dienestā šo noteikumu 35. punktā minēto plānu sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Konstatējot šīs prasības pārkāpumu dienests lemj par brīdinājuma izdošanu un dienesta noteiktajā termiņā pārkāpuma nenovēršanas gadījumā – par vēja elektrostacijas darbības apturēšanu atbilstoši normatīvajam aktam par piesārņojumu. Par šo lēmumu dienests informē elektroenerģijas ražotāju un attiecīgo elektroenerģijas sistēmas operatoru. | Iebildums Tiesību norma attiecas uz visiem ražotājiem, kura vēja elektrostacija nodota pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, tomēr 35.punktā minētie pienākumi attiecas tikai uz nelielas jaudas vēja stacijām. Nepieciešams salāgot nosacījumus. Piedāvātā redakcija - | Kristaps Ločmelis (Latvenergo) |