24-TA-3243: Noteikumu projekts (Jauns)

Informācijas sistēmu izvietošanas un datu centru drošības prasības

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 6.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Finanšu ministrija

Atzinums iesniegts

12.12.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

12.12.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 11. Subjekts, kurš serveru infrastruktūrā uztur A klases (paaugstinātas drošības) vai B klases (pamata drošības) informācijas sistēmu, nodrošina atbilstību šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajām prasībām, kurās ir noteikts, kuras prasības ir obligātas katrai subjekta kategorijai un kuras piemērojamas atbilstoši subjekta veikta riska novērtējuma rezultātiem. | Iebildums Atbilstoši noteikumu projekta 11.punktam gadījumos, ja infrastruktūras telpā Subjekts uztur serveru infrastruktūru, kas nodrošina B klases (pamata drošības) informācijas sistēmas darbību, tad atbilstoši 1.pielikuma struktūrai, ja iestāde ir kritiskās infrastruktūras subjekts, kā obligātas jāpiemēro prasības, kas tabulas “K” sadaļā atzīmētas ar “✓”. VID IKT infrastruktūra visa kopumā ir noteikta kā IKT kritiskā infrastruktūra, tajā skaitā muitas kontroles punktos (MKP) uzturētā serveru infrastruktūra. MKP serveru infrastruktūras telpās, kurās izvietotas IS lokālās komponentes vai atsevišķi tehnoloģiskās infrastruktūras mezgli var neatbilst visām šo noteikumu projekta 1.pielikuma “K” sadaļā noteiktajām obligātajām prasībām. Ja noteikumu projekts tiks apstiprināts esošajā redakcijā, VID nevarēs nodrošināt šo noteikumu izpildi. Reģionālās muitas kontroles punktu serveru infrastruktūras telpas izvietotas VNI, NVA, un privāto uzņēmumu īpašumā esošās telpās. Visu telpu pielāgošana 1. pielikumā noteiktajām prasībām būtu laikietilpīga, kā arī prasītu lielus finanšu ieguldījumus. Piedāvātā redakcija Lūdzam noteikumu projektā paredzēt iespēju izņēmumiem (iespējams saskaņojot ar kompetento iestādi) un paredzēt lielāku pārejas periodu. | Juris Ozols (VID) |
| 2. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums 4.1. Serveru infrastruktūras telpai izveidots elektroapgādes risinājums ar vismaz diviem neatkarīgiem pievadiem, viens pieslēgts nepārtrauktās elektroapgādes sistēmai (UPS). Lūdzam precizēt, kas tiek saprasts ar diviem neatkarīgiem pievadiem, proti, vai pievadiem jābūt no divām dažādām ST apakšstacijām, vai arī pievada neatkarībai jāsākas objekta galvenajā elektrosadalē. Piedāvātā redakcija 4.1. Serveru infrastruktūras telpai izveidots elektroapgādes risinājums ar vismaz diviem neatkarīgiem pievadiem no objekta galvenās elektrosadales, viens pieslēgts nepārtrauktās elektroapgādes sistēmai (UPS). | Juris Ozols (VID) |