25-TA-640: Noteikumu projekts (Jauns)

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.9. pasākuma "Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem" īstenošanas noteikumi

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 2.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Biedrība "Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija"

Atzinums iesniegts

25.04.2025.

Atzinuma sniegšanas termiņš

25.04.2025.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 14.1.1. sienas un griesti veidoti no dzelzsbetona, blokiem, ķieģeļiem vai citiem līdzīgas izturības materiāliem; | Priekšlikums Patvertnes ir labāk paredzēt telpās, kur ir dzelzsbetona pārsegums, tas var būt kā monolīti pārsegumi, tā dažādi paneļu pārsegumi. Pārsegumi no citiem izturīgiem materiāliem, piemēram ķieģeļu velves, nav uzskatāmi par drošiem. Sienu konstrukcija var būt no blokiem vai ķieģeļiem. Nepieciešams precizēt punktu. Nepieciešams paredzēt arī finansējumu konstrukciju pastiprināšanai, tā kā konstrukciju drošums palielina patvertnes lietotāju aizsardzības līmeni. VUGD Vadlīnijas (rekomendācijas) par minimālajām prasībām III kategorijas patvertnes ierīkošanai, jau iesaka paredzēt papildu aizsardzību pret iegruvumiem. Piedāvātā redakcija Esošie pārsegumi izbūvēti no monolītā vai saliekamā dzelzsbetona, bet nesošās sienas izbūvētas no dzelzsbetona, blokmateriāliem (piemēram, keramzītbetona blokiem) vai citiem mehāniski izturīgiem būvmateriāliem. Nepieciešamības gadījumā nodrošināta papildus aizsardzība pret iegruvumiem. | Anete Lūsare (DAIF Latvija) |
| 2. | Noteikumu projekts 14.4. ventilācijas un gaisa kvalitātes prasības – telpās vai telpu grupās nodrošināta ventilācija, tai skaitā elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā; | Priekšlikums A) Šis punkts nepasaka, vai ir jāparedz elektro-manuāla ventilācijas sistēma, tā kā elektro apgādes traucējumu gadījumā arī dabīgā ventilācija nodrošina prasības. Kā arī tehniski var paredzēt ventilācijas iekārtu, kas pie elektrības atslēguma pieļauj gaisa cirkulāciju. Par elektro-manuālu ventilācijas sistēmu sauc, tādu, kas var darboties gan no elektrības, gan no cilvēka piedziņas. Ja atbildīgās institūcijas uzskata, ka patvertnēm jābūt aprīkotām ar elektro-manuālām ventilācijas iekārtām, tad to ir nepieciešams iekļaut 14.4 punkta redakcijā. B) Nav noteikts, kāds ventilācijas ražīgums ir jāsasniedz. Piemēram LBN 210-25 notiekumu projekts paredz, ka ventilācijas sistēma nodrošina svaigu gaisu apjomā 9,7 m3/h uz faktiskās patvertnes telpas kvadrātmetru. Vai arī ir iespējams noteikt, ka patvertnē netiek pārsniegts konkrēts CO2 līmenis, piemēram 10000 ppm. Piedāvātā redakcija - | Anete Lūsare (DAIF Latvija) |
| 3. | Noteikumu projekts 24.5.10. aprīkojuma elektroierīču uzlādei iegāde; | Priekšlikums DAIF Latvija aicina precizēt punktu, paredzot formulējumu: "aprīkojuma elektroierīču uzlādei, kas nepieciešams patvertnes funkciju nodrošināšanai, iegāde". Piedāvātā redakcija - | Anete Lūsare (DAIF Latvija) |