24-TA-3243: Noteikumu projekts (Jauns)

Informācijas sistēmu izvietošanas un datu centru drošības prasības

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 8.0

Anotācija (ex-ante) 4.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Iekšlietu ministrija

Atzinums iesniegts

03.07.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

08.07.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 2.5. datu centra operators – Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, ārvalsts juridiskās personas filiāle vai publiska persona, kuras īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir datu centrs, un, kura sniedz datu centra pakalpojumus šo noteikumu regulējuma ietvaros, izņemot subjektu, kurš datu centru izmanto tikai savas vai ar sava koncerna vai resora saistītas institūcijas informācijas sistēmas izvietošanai; | Iebildums Noteikumu projektā jāparedz atsevišķs regulējums gadījumiem, kad subjekta informācijas sistēma tiek izvietota resora centralizētā tehnisko resursu turētāja datu centrā un subjektam nav iespējas izvēlēties citu datu centra pakalpojumu sniedzēju. Šādā gadījumā uz centralizēto tehnisko resursu turētāju būtu attiecināmi datu centra operatora pienākumi, bet starp subjektu un tehnisko resursu turētāju būtu obligāti nosakāms saistošs atbildību sadalījums par atbilstības nodrošināšanu, auditēšanu, incidentu ziņošanu, telemetrijas pieejamību, plānoto darbu paziņošanu, SLA rādītājiem un pierādījumu sniegšanu uzraugošajām iestādēm. Pretējā gadījumā subjektam saglabājas pilna atbildība par noteikumu izpildi, lai gan faktiskā kontrole pār datu centra infrastruktūru, incidentu informāciju un atbilstības pierādījumiem atrodas pie citas iestādes. Piedāvātā redakcija - | Andis Kublinskis (VRS) |
| 2. | Noteikumu projekts 6. Subjekts nodrošina, ka personas datu apstrāde datu centrā atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula), tai skaitā regulas V nodaļai par personas datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām, arī gadījumos, kad datiem piekļūst attālināti no trešās valsts. | Priekšlikums Rosinām vērtēt punktā minēto kopsakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ) 24. panta 1. punktā minēto, proti, datu pārzinis īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka apstrāde notiek saskaņā ar šo regulu. Punkta saturs paredz pretrunu ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 24. panta 1. punktā minēto. Lai noteiktu Subjekta pienākumu darbībās ar personas datiem nav nepieciešams punkts noteikumos. Šis pienākums un atbildība noteikti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.3. apakšpunktā noteikto, nav nepieciešams dublēt augstāka spēka normatīvajā aktā noteikto. Piedāvātā redakcija - | Arnis Jurševics (IEM) |
| 3. | Noteikumu projekts 23. Subjekts, slēdzot ārpakalpojuma līgumu par informācijas sistēmas vai tās daļas izvietošanu datu centrā, ievēro normatīvajos aktos par minimālajām kiberdrošības prasībām noteiktās ārpakalpojumu prasības un līgumā papildus paredz, ka: | Priekšlikums Aizstāt “ārpakalpojuma līgumu” ar “ārpakalpojuma līgumu vai starpiestāžu vienošanos par tehnisko resursu turēšanu un datu centra pakalpojumu sniegšanu”. Piedāvātā redakcija - | Andis Kublinskis (VRS) |
| 4. | Noteikumu projekts 24. Subjekts informē Nacionālās kiberdrošības likuma 41. pantā minēto attiecīgo uzraugošo iestādi par datu centru, kurā izvietota tā informācijas sistēma vai tās daļa, un par attiecīgā datu centra atbilstību šo noteikumu prasībām, iesniedzot pašvērtējuma ziņojumu normatīvajos aktos par minimālajām kiberdrošības prasībām noteiktajā kārtībā. | Priekšlikums Pievienot jaunu punktu: “Tehnisko resursu turētājs sniedz subjektam atbilstības pierādījumus, audita dokumentus, testu rezultātus un monitoringa datus pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanai ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā, bet incidenta vai uzraudzības pieprasījuma gadījumā — ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā.” Piedāvātā redakcija - | Andis Kublinskis (VRS) |
| 5. | Noteikumu projekts 25. Datu centra operators nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, informē subjektu par situāciju, kas var ietekmēt datu centra, kurā izvietota subjekta informācijas sistēma vai tās daļa, atbilstību šajos noteikumos noteiktajām datu centra drošības prasībām. | Priekšlikums Redakcija ar trīs līmeņiem: 15 minūtes sākotnējam brīdinājumam par A klases/kritisku ietekmi; 1 stunda sākotnējam ietekmes novērtējumam; 5 darbdienas tikai neakūtu atbilstības noviržu gadījumā. Piedāvātā redakcija - | Andis Kublinskis (VRS) |
| 6. | Noteikumu projekts 27. Subjekts, kura īpašumā vai valdījumā ir ierobežotas izvietošanas informācijas sistēma vai tās daļa, nodrošina kompetentajai kiberincidentu novēršanas institūcijai: | Priekšlikums Pievienot normu: “Ja sistēma izvietota tehnisko resursu turētāja datu centrā, subjekts un tehnisko resursu turētājs nodrošina telemetrijas pieejamību atbilstoši savas kontroles zonai; tehnisko resursu turētājs tieši atbild par koplietojamās infrastruktūras telemetriju.” Piedāvātā redakcija - | Andis Kublinskis (VRS) |
| 7. | Noteikumu projekts 29. Datu centra operators nodrošina drošības telemetrijas datu pieejamību reāllaikā (ar datu pieejamību ne vēlāk kā vienu minūti pēc notikuma) kompetentajai kiberincidentu novēršanas institūcijai, pēc tās pieprasījuma, tai skaitā drošības operāciju centru darbības nodrošināšanai. | Priekšlikums Pievienot normu: “Ja sistēma izvietota tehnisko resursu turētāja datu centrā, subjekts un tehnisko resursu turētājs nodrošina telemetrijas pieejamību atbilstoši savas kontroles zonai; tehnisko resursu turētājs tieši atbild par koplietojamās infrastruktūras telemetriju.” Piedāvātā redakcija - | Andis Kublinskis (VRS) |
| 8. | Noteikumu projekts Datu centra atbilstības pārbaudes kontrolsaraksts | Priekšlikums Jauns punkts: “Tehnisko resursu turētājs bez subjekta rakstveida saskaņojuma neveic tādas plānotas izmaiņas, kas var ietekmēt subjekta A klases sistēmas pieejamību, integritāti, konfidencialitāti vai auditējamību, izņemot neatliekamus avārijas darbus.” Jauns punkts par atbildību matricu: subjekts atbild par drošības klasifikāciju, datu klasifikāciju, lietotāju piekļuvi un ziņošanu; tehnisko resursu turētājs atbild par DC fizisko un koplietojamās infrastruktūras drošību, telemetriju, nestspēju, rezerves kopijām, biznesa nepārtrauktības plānu, avārijas atjaunošanas plānu un pierādījumu sniegšanu. Piedāvātā redakcija - | Andis Kublinskis (VRS) |
| 9. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Priekšlikums Noteikt, ka pielikuma V nodaļas prasības piemēro arī resora koplietošanas datu centra pakalpojuma līmeņa vienošanās dokumentam. Piedāvātā redakcija | Andis Kublinskis (VRS) |