Rīgā

Ekonomikas ministrijai

12.10.2020                    Nr.1-57/2544

Uz 24.09.2020.VSS prot.Nr.38, 4.§

Par noteikumu projektu ”Grozījumi

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija

noteikumos Nr.333 ”Noteikumi par

Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15

”Būvju ugunsdrošība””” (VSS-809)

Iekšlietu ministrija izskatīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu ”Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība””” (turpmāk – projekts) un izsaka šādus priekšlikumus:

- Lūdzam izvērtēt iespēju apvienot projekta 4.punktu un 7.punktu attiecībā uz tajos iekļauto normu, kas paredz ugunsdrošo aizkaru starp skatuvi ar šņorbēniņiem un zāli.

- Izteikt projekta 5.punktā iekļauto Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.333 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība”” (turpmāk – būvnormatīvs) 24.2 punktu šādā redakcijā:

”24.2 Kultūras, izklaides un sporta būvēs piekargriestu karkasi un pildmateriāli izbūvējami atkarībā no būves ugunsnoturības pakāpes:

24.21.	  U1 ugunsnoturības pakāpes būvēs piekargriestu karkass no A1 un piekargriestu pildmateriāli no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem;

24.22. U2 ugunsnoturības pakāpes būvēs piekargriestu karkass un piekargriestu pildmateriāli no B-s1,d0 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem.”.

- Aizstāt projekta 7.punktā iekļautajā būvnormatīva 55.2 punktā vārdu ”mehānisma” ar vārdu ”mehānismu”.

- Izteikt projekta 10.punktu šādā redakcijā:

”10. Papildināt būvnormatīvu ar 140.1 punktu šādā redakcijā:

”140.1 Ja I, II, III lietošanas veida būvēs un telpās ir divi (vai vairāk) pazemes stāvi, evakuācijas izejas no tiem paredz caur ugunsdrošības priekštelpām uz atsevišķām kāpņu telpām, kuras nav saistītas ar ēkas virszemes stāvu kāpņu telpām. Ja šādos pazemes stāvos paredz liftus, to šahtas projektē atsevišķi no ēkas virszemes stāvu liftu šahtām. Ieejas liftos paredz caur ugunsdrošības priekštelpām.””.

- Izteikt projekta 12.punktu šādā redakcijā:

”12. Papildināt būvnormatīvu ar 140.2 punktu šādā redakcijā:

“140.2 Ja kāpņu telpa, izņemot I, II, III lietošanas veida būvēs un telpās, apvieno virszemes un pazemes stāvus, izejas no tās pazemes stāvos paredz caur ugunsdrošības priekštelpu””.

- Izteikt projekta 13.punktā iekļautajā būvnormatīva 199.1 punktā pēdējo teikumu šādā redakcijā:

”Pieslēgumus nodrošina ar 80 mm diametra ”Bogdanova” tipa savienotājgalviņām.”.

- Izteikt projekta 14.punktu šādā redakcijā:

”14. Papildināt būvnormatīvu ar 204.1 punktu šādā redakcijā:

”204.1 Daudzdzīvokļu ēkās automātiskajām gaisa virsspiediena sistēmām un automātiskajām dūmu un karstuma izvades sistēmām paredz automātisko vadību no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem un izvietotas koplietošanas evakuācijas ceļos (gaiteņos, ugunsdrošības priekštelpās, liftu priekštelpās, kāpņu telpās, aizsargātos evakuācijas ceļos) un manuālo tālvadību no automātiskās gaisa virsspiediena sistēmas un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālajām iedarbināšanas ierīcēm, kas izvietotas koplietošanas evakuācijas ceļos katrā ēkas stāvā.””.

Papildus lūdzam izvērtēt šādu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto priekšlikumu iekļaušanu projektā:

- Aizstāt būvnormatīva 43.punktā vārdus ”LVS 187:2007 ”Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības”” ar vārdiem – ”LVS 187:2020 ”Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai””.

- Izteikt būvnormatīva pielikuma 1.tabulas piezīmju 8.punkta 5.apakšpunkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

”Savienotājgalviņām jāatbilst standartam LVS 187:2020 ”Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai.””.

Valsts sekretārs					     	           	                   D.Trofimovs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

12.10.2020.

# Ludbāržs 67219079

# maigurs.ludbarzs@iem.gov.lv

# Ilsters, 67075931

# zanis.ilsters@vugd.gov.lv