26-TA-329: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 730 "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 2.0

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Energoauditoru asociācija

Atzinums iesniegts

28.04.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

30.04.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 10. Šo noteikumu 9.1 punktā noteiktās prasības attiecībā uz automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu nedzīvojamās ēkās izpilda sākot no 2027. gada 31. decembra attiecībā uz ēkām, kuru apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, kombinētās telpu apkures un ventilācijas sistēmas vai kombinētās gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 290 kilovatus, un no 2029. gada 31. decembra attiecībā uz ēkām, kuru minēto sistēmu lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 70 kilovatus. | Iebildums Nav saprotams, kāda loģika izmantota nosakot to, ka apgaismojuma vadības ierīču nepieciešamība tiek noteikta atkarībā no tā, kādas ēkā ir apkures, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas. Pagadiām spēkā esošā MK noteikumu versija paaredz, ka lielās ēkas ar 290 kilovatu apkures, gaisa dzesēšanas un ventilācijas sistēmu jaudu aprīko ar ēkas automatizācijas un vadības sistēmu. Ar grozījumiem sanāk tā, ka tagad ēkas automatizācijas un vadības sitēmu vietā ēkā vajadzēs apgaismojuma sistēmas vadību, kas ir ievērojami zemāka prasība. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 10.2 Šo noteikumu 10.1 punktā noteikto pienākumu publiskās personas iestādes ēkās nodrošināt piemērotu saules enerģijas iekārtu uzstādīšanu izpilda līdz 2027. gada 31. decembrim attiecībā uz ēkām, kuru lietderīgā grīdas platība pārsniedz 2000 m2, līdz 2028. gada 31. decembrim – attiecībā uz ēkām, kuru lietderīgā grīdas platība pārsniedz 750 m2, un līdz 2030. gada 31. decembrim – attiecībā uz ēkām, kuru lietderīgā grīdas platība pārsniedz 250 m2. | Iebildums Nav skaidrs, ko MK noteikumu grozījumu autori saprot ar terminu "piemērota saules enerģijas iekārta". Šāds termins ir ļoti plaši interpretējams un obligāti nepieciešama precīza šī termina definīcija. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 11. Ēkas automatizācijas un vadības sistēma nodrošina: | Iebildums MK noteikumu grozījumos tiek piedāvāts izņemt ārā prasību uzstādīt ēkas automatizācijas un vadības sistēmu uzstādīšanas nepieciešamību un to piedāvā aizstāt ar apgaismojuma vadības sistēmu. Attiecīgi tagad 11.punkts būtu arī aizstājams ar apgaismojuma vadības sistēmas aprakstu. Kāda jēga atstāt aprakstu par to, kas ir ēkas automatizācijas un vadības sistēma, ja nekur citur grozītajos noteikumos šāds termins netiek lietots un prasība uzstādīt šādas sistēmas nav? Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 12.1. vismaz vienu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uz 10 autostāvvietām vai ierīko kabeļkanālus vismaz 50 % automašīnu stāvvietām; | Iebildums Šāda prasība uzstādīt tukšus kabeļkanālus, kurus nekad iespējams nelietos, ir ļoti nesaprotama. Šīs prasības izpilde var būt ļoti dārga un nepamatota. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2. velosipēdu stāvvietas, kas veido vismaz 15 % no ēkas vidējās lietotāju kapacitātes vai 10 % no kopējās lietotāju kapacitātes, paredzot vietu arī lielāka izmēra velosipēdiem nekā standarta velosipēdi. | Iebildums Nav skadri saprotams, kas ir "ēkas vidējā lietotāju kapacitāte" un "kopējā lietotāju kapacitāte". Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 6. | Noteikumu konsolidētā versija 12.2 Līdz 2033. gada 1. janvārim nedzīvojamā ēkā, kas ir publiskās personas iestādes īpašumā, ierīko kabeļus vismaz 50 % automašīnu stāvvietām. | Iebildums Nav saprotams, kāpēc ir prasība ierīkot kabeļus vai kabeļkanālus, ja nav prasības ierīkot uzlādes vietas. Tas principā nozīmē, ka obligāti jāizterē finansējums, kas pēc tam var arī tikt lietderīgi neizmantots, ja netiek uzstādītas pašas elektroauto uzlādes vietas. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 7. | Noteikumu konsolidētā versija 16. Individuāliem skaitītājiem, kas mēra mājsaimniecības karstā ūdens patēriņu katrā ēkas vienībā, kas ir uzstādīti pirms 2025. gada 12. oktobra un nav attālināti nolasāmi, līdz 2027. gada 1. janvārim nodrošina attālinātu nolasāmību vai tos aizstāj ar attālināti nolasāmiem, ja tas ir ekonomiski pamatoti. | Iebildums Šo prasību tam atvēlētajā termiņā nav iespējams izdarīt. Pēc kādas metodikas jānosaka, vai šī pasākuma veikšana ir ekonomiski pamatota? Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 8. | Noteikumu konsolidētā versija 9. Ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami, tad nedzīvojamas ēkas tiek aprīkotas ar pašregulējošām ierīcēm gaisa temperatūras, relatīvā gaisa mitruma un gaisa apmaiņas (cirkulācijas) plūsmas ātruma atsevišķai regulēšanai katrā telpā (vides kvalitātes monitoringa sistēma) vai, ja tas ir pamatoti, telpu grupā, ja tiek mainīta ēkas apkures sistēmas daļa, kas ražo siltumenerģiju (siltumģenerators). | Priekšlikums Mainīta šī punkta redakcija nav labi saprotama. Pagaidām spēkā esošā 9.punkta redakcija skaidri atrunā, ka jāuzstāda telpu gaisa temperatūras regulēšanas ierīces tām telpām, kur tiek mainīta apkures sistēmas daļa, kas ražo siltumenerģiju. Šajos grozījumos piedāvātajā 9.punkta redakcijā var interpretēt, ka telpu grupā, kur tiek mainīta tā apkures sistēmas daļa, kas ražo siltumenerģiju, ir jāuzstāda gan telpu gaisa temperatūras, gan telpu gaisa relatīvā mitrums, gan gaisa apmaiņas plūsmas ātruma regulēšanas ierīces, kas pēc būtības nav loģiski. Papildus informējam, ka ēkas aprīkot ar relatīvā gaisa mitruma un gaisa apmaiņas plūsmas ātruma regulēšanas iekārtām praktiski varēs tikai veicot jaunbūvju izbūvi, bet esošās ēkās tas ir ļoti sarežģīti. Lietotais termins "ekonomiski un funkcionāli īstenojami" ir dažādi interpretējams un nav viennozīmīgi saprotams. Nepieciešams skaidri noteikt, ko nozīmē "ekonomiski īstenojams". Kāda ir izmantojamā ekonomiskā pamatojuma aprēķina metodika un aprēķinu ievaddatu vērtības (piemēram, aprēķina perioda ilgums). Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |
| 9. | Noteikumu konsolidētā versija 9.1 Nedzīvojamām ēkām, ja tas ir tehniski piemēroti, ekonomiski un funkcionāli īstenojami, nodrošina automātisku apgaismojuma vadības ierīču uzstādīšanu. | Priekšlikums Nepieciešams skaidri definēt, kā var noteikt vai pasākumu īstenošana ekonomiski un funkcionāli īstenojami. Piedāvātā redakcija - | Gatis Žogla |