25-TA-3010: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumos Nr. 759 "Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 1.0

Anotācija (ex-ante) 1.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 3.0

Atzinuma sniedzējs

AS "Sadales tīkls"

Atzinums iesniegts

14.01.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

14.01.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Saskaņots ar priekšlikumiem

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu konsolidētā versija 2. Lai nodrošinātu elektroenerģijas sprieguma kvalitāti publiskajos elektroapgādes tīklos, sistēmas operatori piemēro standartu LVS EN 50160:2023/A1:2025 L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi". | Priekšlikums AS "Sadales tīkls" konceptuāli grozījumus pilnībā atbalsta. Atjaunotā un spēkā esošā standarta LVS EN 50160 2023.gada redakcija ietver papildu prasības (nosacījumi sprieguma līmenim 150-800 kV) un precīzākus skaidrojumus, t.sk. par standarta piemērošanu. Sprieguma līmenim līdz 36 kV sprieguma kvalitātes prasības pēc būtības nemainās, izņemot to, ka pieļauj nedaudz lielākas atsevišķu sprieguma augstāko harmoniku amplitūdas (sprieguma formas kropļojumu). Tomēr noteikumu 2.punktu nepieciešams izteikt tehniski precīzāk, jo šobrīd piedāvātā redakcija noteiktu to, ka par obligāti piemērojamu tiktu noteikts tikai standarts LVS EN 50160:2023/A1:2025 L, kas ietver tikai precizējumus pamatstandartā LVS EN 50160:2023 L. Abi iepriekšminēti standarti ir uzskatāmi par atsevišķiem standartiem. Tāpēc noteikumu 2.punkta redakcijā būtu jānosaka, ka obligāti piemērojams ir gan pamatstandarts LVS EN 50160:2023 L, gan standarts, kas ietver grozījumus LVS EN 50160:2023/A1:2025 L. Diemžēl pagaidām nav pieejama viena konsolidēta standarta redakcija, tāpēc būtu pamatoti veidot atsauci uz abiem standartiem. Piedāvātā redakcija 2. Lai nodrošinātu elektroenerģijas sprieguma kvalitāti publiskajos elektroapgādes tīklos, sistēmas operatori piemēro standartu LVS EN 50160:2023 L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi" un standartu LVS EN 50160:2023/A1:2025 L "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi". | Agris Kurms (Sadales tīkls) |