24-TA-3243: Noteikumu projekts (Jauns)

Informācijas sistēmu izvietošanas un datu centru drošības prasības

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu projekts 8.0

Anotācija (ex-ante) 4.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Atzinuma sniedzējs

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

Atzinums iesniegts

06.07.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

08.07.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu projekts 27.1. piekļuvi telemetrijas datu pirmavotam; | Iebildums "27.1. piekļuvi telemetrijas datu pirmavotam;" Tipiski pirmavoti ir vairāki - datu centra vides parametru, elektrobarošanas, dzeses un dažāda veida trauksmes signālu devēji, izvietotās IKT infrastruktūras telemetrijas avoti. Monitoringa sistēma, kas šo pirmavotu datus agregē pēc būtības ir jau sekundārs avots. Tā kā nodrošināt ārējās organizācijas piekļuvi visiem telemetrijas datu pirmavotiem (sensoriem, devējiem un SNMP MIB moduļiem) var būt tehniski sarežģīti un radīt drošības riskus, ierosinām papildus lietot jēdzienu "telemetrijas datu pirmā līmeņa agregatori", ar to saprotot automātiskos telemetrijas pirmavotu datu savākšanas risinājumus, tipiski - lokālās monitoringa un sistēmu notikumu savākšanas un filtrēšanas sistēmas. 27.2. punkts neietver šo gadījumu, jo runa ir par operatora apstrādātiem (tātad - ne-automātiskiem), kas ir vēl trešais veids un, izrietoši, var palikt esošajā redakcijā. Piedāvātā redakcija 27.1. piekļuvi telemetrijas datu pirmavotiem vai to pirmā līmeņa agregatoriem; | Jānis Irbe (VARAM) |
| 2. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums III. Fiziskās drošības prasības 12. Risinājumi šķidrumu radīto bojājumu riska mazināšanai Iebildums: sadaļa neietver prasības ārējas fizikālas ietekmes radīto bojājumu risku prevencijai. Piedāvātā redakcija 12. Risinājumi ārējas fizikālas ietekmes radīto bojājumu riska mazināšanai papildināt ar apakšpunktiem: 12.5. Datu centrs ir projektēts un uzturēts, lai nodrošinātu perimetra un transportlīdzekļu vārtejas aizsardzību pret triecieniem Prasība: triecienizturīgs perimetra nožogojums un transportlīdzekļu sadursmju barjeras, stabiņi vai līdzvērtīgi aizsargmehānismi, kas nodrošina spēju apturēt vismaz 20m attālumā no datu centra ēkas līdz 3,5 tonnu smagu transportlīdzekli, kura ātrums sadursmes brīdī ir līdz 50 km/h. Pārbaude: uzstādītie elementi ir sertificēti atbilstoši norādītajiem izturības un apturēšanas spējas parametriem. 12.6. Datu centrs ir projektēts un uzturēts, lai nodrošinātu ārdurvju un logu aizsardzību pret piespiedu ielaušanos Prasība: Logu stiklojumam, žalūzijām un durvīm jābūt ar piespiedu iekļūšanas un ballistiskās pretestības reitingu atbilstoši standarta EN 1627 izturības klasi ne zemāku kā RC5. Pārbaude: uzstādītie elementi ir sertificēti atbilstoši norādītajai izturības klasei. 12.7 Datu centrs ir projektēts un uzturēts, lai nodrošinātu visu tā darbības nepārtrauktībai kritisko elementu noturību pret ārēju kinētisku objektu, to sastāvdaļu vai eksplozīvas kravas triecieniem. Prasība: virszemes datu centra ēkas ārējā čaulā vai pazemes datu centra virszemes pārsegumos jāizmanto tāda ārējā ģeometrija, konstrukcija un materiāli, kas spēj efektīvi absorbēt, apturēt vai atvairīt kinētisku objektu triecienus, tostarp sprādzienbīstamas kravas eksploziju, kā arī tādi elementi, kas nepieļauj caursistas ārējās struktūras progresējošu sabrukšanu, piemēram, tērauda sijas konstrukcijas pastiprināšanai un sprādzienizturīga betona ārējā čaula vai pārsegums. Pārbaude: uzstādītie konstruktīvie elementi un materiāli ir sertificēti atbilstoši norādītajai noturības klasei, veikta struktūras ģeometrijas, materiālu un pastiprinošo elementu noturības datormodelēšana ar dažādiem masas, ātruma un triecienu leņķiem, kas atbilst reālu uzbrukumu precedentu un potenciāli apdraudošo objektu parametriem. 12.8 Datu centra perimetrā ir lidojošu objektu agrīnas detektēšanas sensori un apziņošanas sistēma, kā arī ātras reaģēšanas pretlīdzekļi attālināti vadītu uzbrukumu no gaisa preventīvai novēršanai. Prasība: virszemes datu centra ēkas ārējā čaulā vai pazemes datu centra virszemes pārsegumos jāizmanto tāda ārējā ģeometrija, konstrukcija un materiāli, kas spēj efektīvi absorbēt, apturēt vai atvairīt kinētisku objektu triecienus, tostarp sprādzienbīstamas kravas eksploziju, kā arī tādi elementi, kas nepieļauj caursistas ārējās struktūras progresējošu sabrukšanu, piemēram, tērauda sijas konstrukcijas pastiprināšanai un sprādzienizturīga betona ārējā čaula vai pārsegums. Pārbaude: uzstādītie konstruktīvie elementi un materiāli ir sertificēti atbilstoši norādītajai noturības klasei, veikta struktūras ģeometrijas, materiālu un pastiprinošo elementu noturības datormodelēšana ar dažādiem masas, ātruma un triecienu leņķiem, kas atbilst reālu uzbrukumu precedentu un potenciāli apdraudošo objektu parametriem. | Jānis Irbe (VARAM) |
| 3. | Noteikumu projekts Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums III. Fiziskās drošības prasības 11. Videonovērošana Iebildums: sadaļa neietver dronu apdraudējuma sensorus un agrīnās brīdināšanas sistēmu un efektorus šāda veida risku prevencijai, kas ir būtisks risks pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā un galvenais ierocies iespējamā ārējā apdraudējuma arsenālā. Piedāvātā redakcija 11. Videonovērošana, agrīnās brīdināšanas sensori un efektori Papildināt ar 11.3 Datu centrā ir nodrošināta lēni un zemu lidojošu objektu agrīna detektēšana un to radītā apdraudējuma novēršana. Prasība: Datu centra perimetrā ir uzstādīti lēni un zemu lidojošu objektu agrīnas detektēšanas kompleksie sensori, šāda apdraudējuma veidam specifiska trauksmes apziņošanas sistēma, kā arī cilvēka pārnēsājami efektori šādu attālināti vadītu objektu pietuvošanās savlaicīgai novēršanai. Pārbaude: sensoru, trauksmes sistēmas un efektoru akcepttestēšana. | Jānis Irbe (VARAM) |