Pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-2081 Dt]
noteikumiem Nr. [23-TA-2081 Nr]

"1. pielikums

Ministru kabineta

2017. gada 7. februāra

noteikumiem Nr. 78

Gāzes kvalitātes raksturlielumi dabasgāzes sadales sistēmā

| Nr. p. k. | Parametri | Mērvienība | Vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vobbes skaitlis (indekss) – WS,b bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20° C | MJ/m3 | 47,02–51,98 |
|  |  | kcal/m3 | 11231–12415 |
|  |  | kWh/m3 | 13,06–14,44 |
| 2. | Augstākais sadegšanas siltums (GCV) 20° C un 101,325 kPa bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20° C | MJ/m3 | ≥ 34,87 |
|  |  | kcal/m3 | ≥ 8329 |
|  |  | kWh/m3 | ≥ 9,69 |
| 3. | Zemākais sadegšanas siltums (NCV) 20° C un 101,325 kPa bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20° C | MJ/m3 | ≥ 31,82 |
|  |  | kcal/m3 | ≥ 7600 |
|  |  | kWh/m3 | ≥ 8,83 |
| 4. | Relatīvais blīvums – d |  | 0,55–0,70 |
| 5. | Sērs kopā – S (bez odoranta) | g/m3 | ≤ 0,03 |
| 6. | Sērūdeņradis + karbonilsulfīds H2S + COS | g/m3 | ≤ 0,007 |
| 7. | Merkaptāni – RHS (bez odoranta) | g/m3 | ≤ 0,016 |
| 8. | Slāpeklis – N2 | mol % | ≤ 3 |
| 9. | Skābeklis – O2 | mol % | ≤ 0,02* |
|  |  |  | ≤ 1,0** |
| 10. | Oglekļa dioksīds – CO2 | mol % | ≤ 2,5* |
|  |  |  | ≤ 4,0** |
| 11. | Metāna skaitlis |  | ≥ 65 |
| 12. | Mehāniskie piemaisījumi | g/m3 | ≤ 0,001 |
| 13. | Ogļūdeņražu rasas punkts HC DP, pie 1–70 bar | °C | ≤ –2 |
| 14. | Ūdens rasas punkts – H2O DP, pie 40 bar | °C | ≤ –10 |
| 15. | Ūdeņradis – H2 | mol % | ≤ 2 |
| 16. | Odorants | mg/m3 | ≥ 3 |
|  |  | balles | ≥ 3 |

Piezīmes.

1. * Dabasgāzes pārvades sistēmā ievadāmās un transportējamās aizvietotājgāzes kvalitātes raksturlielumi.

2. ** Dabasgāzes sadales sistēmā ievadāmās un transportējamās aizvietotājgāzes kvalitātes raksturlielumi, ja sadales sistēma nav savienota ar pazemes gāzes krātuvi un nav saistīta ar citu valstu gāzapgādes sistēmu."