3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. janvāra
noteikumiem Nr. 69

Prasības projekta ēkas tehniskajiem rādītājiem

1. Ēkas norobežojošās konstrukcijas atbilst šādiem rādītājiem:

1.1. logi ar trīskāršo stikla paketi un siltuma caurlaidības koeficienta  vērtību Uw 2K;

1.2. pārējo ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U  vērtība nepārsniedz 0,20 W/m2K, bet jumtiem un pārsegumiem – 0,15 W/m2K;

1.3. būvelementu un lineārā termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficientu URN  W/(m2 x K) un ψRN W/(m x K) normatīvās vērtības atbilst  Latvijas būvnormatīvam LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";

1.4. visas ēkas gaisa apmaiņas koeficients n50 (h-1)  nepārsniedz n = 0,6.

2. Ventilācijas sistēma nodrošina ne mazāk kā 75 % ēkas ventilācijas siltuma  zudumu atgūšanu apkures periodā.

3. Ēkai pēc projekta īstenošanas kopējais primārās enerģijas patēriņš  apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai ventilācijai, dzesēšanai un  apgaismojumam nepārsniedz 95 kWh/m2 gadā.

4. Ēkas aprēķina iekštelpu temperatūru nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem  par ēkas energoefektivitātes aprēķina metodiku un par higiēnas prasībām  iestādēm.

5. Ēkas kopējo apkurināmo platību aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem  par ēkas energoefektivitātes aprēķina metodiku.