Pielikums
Ministru kabineta
[24-TA-930 Dt]
noteikumiem Nr. [24-TA-930 Nr]

6.pielikums	
Latvijas būvnormatīvam LBN 261-15	
"Ēku iekšējā elektroinstalācija"	
(apstiprināts ar Ministru kabineta	
2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.294)

Rokassniedziena attālumā pieejamo elektroiekārtu daļu maksimālā pieļaujamā temperatūra un elektroiekārtu izolācijas pretestības minimālā vērtība

1. Rokassniedziena attālumā pieejamo elektroiekārtu daļu maksimālā pieļaujamā temperatūra normālā darba režīmā

1. tabula

| Nr.p. k. | Pieejamās daļas | Pieejamo virsmu materiāls | Maksimālā temperatūra (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rokā turami iekārtu vadības līdzekļi | metāliskas nemetāliskas | 55 65 |
| 2. | Daļas, kam paredzēts pieskarties, bet kas nav rokā turamas | metāliskas nemetāliskas | 70 80 |
| 3. | Daļas, kam normālos ekspluatācijas apstākļos nav nepieciešams pieskarties | metāliskas nemetāliskas | 80 90 |

2. Jaunierīkotas elektroinstalācijas izolācijas pretestības minimālā vērtība

2. tabula

| Nr.p.k. | Ķēdes nominālais spriegums (V) | Pārbaudes līdzspriegums (V) | Izolācijas pretestība (MΩ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drošības un aizsardzības mazsprieguma ķēdēs (līdz 50 V) (SELV un PELV) | 250 | > 0,5 |
| 2. | Līdz 500 V ieskaitot (izņemot 1. punktā minētos gadījumus) | 500 | > 1,0 |
| 3. | Virs 500 V | 1000 | > 1,0 |

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis