2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 26. septembra
noteikumiem Nr. 547

Rādītāju un paraugu ņemšanas biežumi, metodes un paraugu ņemšanas punkti

1. Rādītāju saraksts

1.1. A grupa (kārtējā monitoringa rādītāji)

1.1.1. Šādus rādītājus (A grupa) monitorē saskaņā ar šī pielikuma 2. punkta 2.1. tabulā norādītajiem monitoringa biežumiem:

1.1.1.1. Escherichia coli (E. coli), zarnu enterokoki, koliformas baktērijas, koloniju skaits 22 °C, krāsa, duļķainība, garša, smarža, pH un elektrovadītspēja;

1.1.1.2. citi rādītāji, kuri identificēti monitoringa programmā šo noteikumu prasību izpildei, t. sk. saskaņā ar veikto sateces baseina un ūdensapgādes sistēmas veikto riska novērtējumu.

1.1.2. Šādus rādītājus monitorē vismaz vienreiz gadā: ūdens cietība, ūdenī izšķīdušie anjoni un katjoni: kalcijs (Ca), magnijs (Mg), kālijs (K).

1.1.3. Specifiskos norādītajos apstākļos A grupas rādītājiem pievieno šādus rādītājus:

1.1.3.1. amonijs un nitrīts, ja izmanto hloramināciju;

1.1.3.2. alumīnijs un dzelzs, ja tos izmanto par ūdens apstrādes ķimikālijām.

1.1.4.  Escherichia coli (E. coli) un zarnu enterokoki tiek uzskatīti par ''pamata rādītājiem'', un uz to monitoringa biežumu nevar attiecināt samazinājumu ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas dēļ. Tos vienmēr monitorē vismaz 2. punkta 2.1. tabulā noteiktajos biežumos.

1.2. B grupa (auditmonitoringa rādītāji)

1.2.1. Lai noteiktu atbilstību visām šajos noteikumos noteiktajām rādītāju vērtībām, visus citus rādītājus, kurus neanalizē A grupā un kuri ir noteikti  šo noteikumu 1. pielikumā, izņemot šo noteikumu 1. pielikuma 4. punktā ietvertos rādītājus, monitorē vismaz tādos biežumos, kas noteikti šī pielikuma 2. punkta 2.1. tabulā, ja vien cits paraugu ņemšanas biežums nav noteikts, balstoties uz ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanu.

1.2.2. Ūdens piegādātājs papildus B grupas rādītājos (auditmonitoringā) var iekļaut arī A grupas rādītājus.

2. Paraugu ņemšanas biežumi

2.1. tabula. Minimālais paraugu ņemšanas un analizēšanas biežums atbilstības monitoringam

| Nr. p. k. | Ūdens apjoms, kuru diennaktī piegādā vai saražo piegādes zonā (Sk. 1. un 2. piezīmi) m3 |  | A grupas rādītāja paraugu skaits gadā | B grupas rādītāja paraugu skaits gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | <10 | > 0 (Sk. 4. piezīmi) | > 0 (Sk. 4. piezīmi) |
| 2. | ≥ 10 | ≤ 100 | 2 | 1 (Sk. 5. piezīmi) |
| 3. | > 100 | ≤ 1000 | 4 | 1 |
| 4. | > 1 000 | ≤ 10 000 | 4 par pirmajiem 1000 m3 ūdens diennaktī + 3 uz katriem papildu 1000 m3 ūdens diennaktī un to daļu no kopējā apjoma (Sk. 3. piezīmi) | 1 par pirmajiem 1000 m3 ūdens diennaktī + 1 uz katriem papildu 4500 m3 ūdens diennaktī un to daļu no kopējā apjoma (Sk. 3. piezīmi) |
| 5. | > 10 000 | ≤ 100 000 |  | 3 par pirmajiem 10 000 m3 ūdens diennaktī + 1 uz katriem papildu 10 000 m3 ūdens diennaktī un to daļu no kopējā apjoma (Sk. 3. piezīmi) |
| 6. | > 100 000 |  |  | 12 par pirmajiem 100 000 m3 ūdens diennaktī +1 uz katriem papildu 25 000 m3 ūdens diennaktī un to daļu no kopējā apjoma (Sk. 3. piezīmi) |

1. piezīme.

Piegādes zona ir ģeogrāfiski definēts apgabals, kurā no vienas vai vairākām ūdens ieguves vietām iegūst dzeramo ūdeni un kurā ūdens kvalitāti var uzskatīt par aptuveni vienādu.

2. piezīme.

Apjomus rēķina kā kalendāra gada vidējos apjomus. Biežuma minimuma noteikšanai var arī izmantot nevis ūdens apjomu, bet gan iedzīvotāju skaitu piegādes zonā, pieņemot, ka ūdens patēriņš ir 200 l dienā uz vienu iedzīvotāju.

3. piezīme.

Norādīto biežumu rēķina šādi: piem., 4300 m3 ūdens diennaktī = 16 paraugi A grupas rādītājiem (četri par pirmajiem 1000 m3 ūdens diennaktī + 12 par papildu 3300 m3 ūdens diennaktī).

4. piezīme.

Ūdens piegādātājiem, kam nav piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo noteikumu 4.5. apakšpunktu, inspekcija nosaka minimālo paraugu ņemšanas biežumu attiecībā uz A un B grupas rādītājiem  ar noteikumu, ka pamata rādītājus monitorē vismaz vienreiz gadā.

5. piezīme.

Inspekcija var samazināt paraugu ņemšanas biežumu ar noteikumu, ka visi šo noteikumu 1. pielikumā noteiktie rādītāji, izņemot šo noteikumu 1. pielikuma 4. punktā noteiktos rādītājus, un saskaņā ar šo noteikumu 59. punktu  noteiktie papildu rādītāji tiek monitorēti vismaz vienu reizi sešos gados un tiek monitorēti gadījumos, kad jauna ūdens ieguves vieta tiek integrēta ūdensapgādes sistēmā vai maina ūdensapgādes sistēmu, kā rezultātā tiek sagaidīta iespējami negatīva ietekme uz ūdens kvalitāti.

3. Paraugu ņemšanas metodes un paraugu ņemšanas punkti

3.1. Paraugu ņemšanas punktus nosaka atbilstoši šo noteikumu 12. punktā noteiktajām atbilstības vietām. Ja iespējams pierādīt, ka attiecīgo rādītāju mērītā vērtība nepasliktināsies, sadales tīklos paraugus attiecībā uz noteiktiem rādītājiem drīkst ņemt vai nu piegādes zonā, vai apstrādes iekārtās. Cik iespējams, nodrošina, lai paraugu skaits būtu vienmērīgi sadalīts laikā un teritoriāli.

3.2. Paraugu ņemšanas atbilstības vieta atbilst šādām prasībām:

3.2.1. atbilstības paraugus attiecībā uz noteiktiem ķīmiskiem rādītājiem, it īpaši varu, svinu, un niķeli, ņem no krāna tajā vietā, kur dzeramo ūdeni lieto patērētājs bez iepriekšējas notecināšanas. Nejaušā darbdienas laikā ņem paraugu, kura tilpums ir viens litrs. Parauga ņēmējs var arī izmantot noteikta fiksēta netecēšanas laika metodes, kas labāk atbilst to situācijai, piemēram, patērētāju vidējo nedēļas devu, ar noteikumu, ka tas nerada mazāku neatbilstību skaitu piegādes zonas līmenī, kā lietojot nejauša darbdienas laika metodi;

3.2.2. mikrobioloģisko rādītāju atbilstības paraugus atbilstības vietā ņem un apstrādā saskaņā ar LVS EN ISO 19458, paraugu ņemšanas nolūks B.

3.3. Paraugus Legionella spp. analīzēm ūdensapgādes inženiertīklā ņem vietās, kur ir Legionella spp. izplatīšanās risks un kur ir sistēmiska pakļautība Legionella spp. iedarbībai.

3.4. Paraugu ņemšanai sadales tīklā, izņemot paraugu ņemšanu no krāna tajā vietā, kur dzeramo ūdeni lieto patērētājs, ievēro LVS ISO 5667-5: ''Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana. 5. daļa: Norādījumi dzeramā ūdens paraugu ņemšanai no sagatavošanas iekārtām un cauruļvadu sadales sistēmām''. Attiecībā uz mikrobioloģiskiem rādītājiem paraugus sadales tīklā ņem un ar tiem rīkojas saskaņā ar LVS EN ISO 19458 (paraugu ņemšanas nolūks A).