11. pielikums

Ministru kabineta

2024. gada 7. maija

noteikumiem Nr. 282

Arhīvglabātavu mikroklimatam rekomendējamās prasības

| Nr. p. k. | Informācijas nesējs | Temperatūra (°C) |  |  | Mitrums (%) |  | Apgaismojums un citi nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | maksimālā | minimālā | svārstības 24 stundās | relatīvais RH | ΔRH svārstības 24 stundās |  |
| 1. | Papīrs | 23 | 2 | 3 | 30–50 | 3 | līdz 50 lux |
| 2. | Fotodokumenti un kinodokumenti: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | melnbaltās fotogrāfijas uz papīra | 18 | 2 | 2 | 30–50 | 3 | glabāt tumsā, labi vēdināmā telpā, no putekļiem pasargātās mapēs |
| 2.2. | krāsu fotogrāfijas uz papīra | 5 | 0 | 2 | 30–40 | 5 | glabāt tumsā, labi vēdināmā telpā, no putekļiem pasargātās mapēs |
| 2.3. | melnbaltie fotofilmu un kinofilmu negatīvi: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | nitrocelulozes | 2 | –10 | 2 | 20–50 | 5 | glabāt tumsā |
| 2.3.2. | celulozes acetāta un poliestera | 21 | 16 | 2 | 20–50 | 5 | glabāt tumsā |
| 2.4. | krāsu fotofilmu un kinofilmu negatīvi un diapozitīvi | 3 | –18 | 1 | 20–30 | 3 | glabāt tumsā |
| 2.5. | melnbaltie stikla plašu negatīvi, dagerotipi, ambrotipi, ferotipi | 18 | 13 | 2 | 30–40 | 5 | līdz 50 lux |
| 3. | Magnētiskie nesēji uz poliestera bāzes | 23 | 8 | 2 | 15–50 | 5 | glabāt tumsā |
| 4. | Pārējie magnētiskie nesēji | 18 | 12 | 2 | 30–40 | 3 | glabāt tumsā |