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11. pielikums 
Ministru kabineta 
2024. gada 7. maija
noteikumiem Nr. 282

Arhīvglabātavu mikroklimatam rekomendējamās prasības 

	Nr.
p. k.
	Informācijas nesējs
	Temperatūra (°C)
	Mitrums (%)
	Apgaismojums un citi nosacījumi

	
	
	maksimālā
	minimālā
	svārstības
24 stundās
	relatīvais RH
	ΔRH svārstības
24 stundās
	

	1.
	Papīrs

	23
	2
	3
	30–50
	3
	līdz 50 lux

	2.
	Fotodokumenti un kinodokumenti:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	melnbaltās fotogrāfijas uz papīra
	18
	2
	2
	30–50
	3
	glabāt tumsā, labi vēdināmā telpā, no putekļiem pasargātās mapēs

	2.2.
	krāsu fotogrāfijas uz papīra
	5
	0
	2
	30–40
	5
	glabāt tumsā, labi vēdināmā telpā, no putekļiem pasargātās mapēs

	2.3.
	melnbaltie fotofilmu un kinofilmu negatīvi:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1.
	nitrocelulozes
	2
	–10
	2
	20–50
	5
	glabāt tumsā

	2.3.2.
	celulozes acetāta un poliestera
	21
	16
	2
	20–50
	5
	glabāt tumsā

	2.4.
	krāsu fotofilmu un kinofilmu negatīvi un diapozitīvi
	3
	–18
	1
	20–30
	3
	glabāt tumsā

	2.5.
	melnbaltie stikla plašu negatīvi, dagerotipi, ambrotipi, ferotipi
	18
	13
	2
	30–40
	5
	līdz 50 lux

	3.
	Magnētiskie nesēji uz poliestera bāzes 
	23
	8
	2
	15–50
	5
	glabāt tumsā

	4.
	Pārējie magnētiskie nesēji 
	18
	12
	2
	30–40
	3
	glabāt tumsā
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