1. pielikums
Ministru kabineta
2025. gada 21. janvāra
noteikumiem Nr. 50

Regazificētās dabasgāzes kvalitātes raksturlielumu robežvērtības

Standartapstākļi: 25/0 °C (sadegšana/mērīšana), 1,01325 bar

| Nr. p. k. | Raksturlielums | Mērvienība | Robežvērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vobes indekss – WS | kWh/m3 | 14,02–15,50 |
| 2. | Augstākā siltumspēja – HS | kWh/m3 | ≥ 10,41 |
| 3. | Zemākā siltumspēja – HI | kWh/m3 | ≥ 9,48 |
| 4. | Relatīvais blīvums – d | – | 0,55–0,70 |
| 5. | Sērs kopā – S (bez odoranta)** | mg/m3 | ≤ 30 |
| 6. | Sērūdeņradis + karbonilsulfīds – H2S + COS (kā sērs)** | mg/m3 | ≤ 7 |
| 7. | Merkaptāni – RSH (bez odoranta)** | mg/m3 | ≤ 16 |
| 8. | Slāpeklis – N2 | mol% | ≤ 3 |
| 9. | Skābeklis – O2 | mol% | ≤ 0,5 (0,02*) |
| 10. | Oglekļa dioksīds – CO2 | mol% | ≤ 2,5 |
| 11. | Ūdeņradis – H2** | mol% | ≤ 2 (0,1*) |
| 12. | Etāns – C2H6 | mol% | ≤ 10 |
| 13. | Propāns – C3H8 | mol% | ≤ 3 |
| 14. | Butāns – C4H10 un augstāki ogļūdeņraži | mol% | ≤ 1 |
| 15. | Metāna skaitlis** | – | ≥ 65 |
| 16. | Ogļūdeņražu rasas punkts spiediena diapazonā 1–70 bar | °C | ≤ –2 |
| 17. | Ūdens rasas punkts 40 bar spiedienā | °C | ≤ –10 |
| 18. | Odorants (tikai ievadot dabasgāzes sadales sistēmā)*** | mg/m3 | ≥ 3 |
|  |  | balles | ≥ 3 |

Piezīmes.

1. * Ja ievada dabasgāzes pārvades sistēmas daļā, kas tieši saistīta ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi.

2. ** Raksturlielumi tiek noteikti vai aprēķināti saskaņā ar vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes sadales sistēmas operatora pakalpojuma līguma noteikumiem.

3. *** Raksturlieluma ievērošanu nodrošina vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators.