2. pielikums
Ministru kabineta
2025. gada 21. janvāra
noteikumiem Nr. 50

Atjaunīgās dabasgāzes kvalitātes raksturlielumu robežvērtības

Standartapstākļi: 25/0 °C (sadegšana/mērīšana), 1,01325 bar

| Nr. p. k. | Raksturlielums | Mērvienība | Robežvērtības |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vobes indekss – WS | kWh/m3 | ≥ 13,66 |
| 2. | Augstākā siltumspēja – HS | kWh/m3 | ≥ 10,41 |
| 3. | Zemākā siltumspēja – HI | kWh/m3 | ≥ 9,48 |
| 4. | Relatīvais blīvums – d | – | 0,55–0,70 |
| 5. | Sērūdeņradis + karbonilsulfīds – H2S + COS (kā sērs) | mg/m3 | ≤ 7 |
| 6. | Slāpeklis – N2 | mol% | ≤ 3 |
| 7. | Skābeklis – O2 | mol% | ≤ 0,5 (0,02*) |
| 8. | Oglekļa dioksīds – CO2 | mol% | ≤ 2,5 |
| 9. | Ūdeņradis – H2 | mol% | ≤ 2 |
| 10. | Etāns – C2H6 | mol% | ≤ 0,02 |
| 11. | Propāns – C3H8 | mol% | ≤ 0,01 |
| 12. | Butāns – C4H10 un augstāki ogļūdeņraži | mol% | ≤ 0,01 |
| 13. | Ūdens rasas punkts 40 bar spiedienā | °C | –10 |
| 14. | Amonjaks – NH3 | mg/m3 | ≤ 10,5** |
| 15. | Amīni – R-NH2 | mg/m3 | ≤ 10,5** |
| 16. | Dzīvsudrabs – Hg | mg/m3 | ≤ 1** |
| 17. | Hlorētie savienojumi (kā Cl) | mg/m3 | ≤ 1** |
| 18. | Fluorētie savienojumi (kā F) | mg/m3 | ≤ 10** |
| 19. | Oglekļa monoksīds – CO | mol% | ≤ 0,1** |
| 20. | Silīcijs – Si | mg/m3 | ≤ 0,3** |
| 21. | Odorants (tikai ievadot dabasgāzes sadales sistēmā)*** | mg/m3 | ≥ 3 |
|  |  | balles | ≥ 3 |

Piezīmes.

1. * Ja ievada dabasgāzes pārvades sistēmas daļā, kas tieši saistīta ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi.

2. ** Jākontrolē tikai atkritumu poligonu izcelsmes gāzēm reizi trijos mēnešos.

3. *** Raksturlieluma ievērošanu nodrošina vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators.