1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 13. septembra
noteikumiem Nr. 567

Sistēmā ievadāmās gāzes kvalitātes raksturlielumi

| Nr. p. k. | Parametri | Mērvienība | Gāzes kvalitātes raksturlielumi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ja to ievada dabasgāzes pārvades sistēmā, kas tieši saistīta ar piegādēm citām valstīm vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi | ja to ievada dabasgāzes sadales vai pārvades sistēmā, kas nav tieši saistīta ar piegādēm citām valstīm vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi |
| 1. | Vobbes skaitlis (indekss) – WS | MJ/m3 | 49,18–55,81a 45,81–51,98b |  |
|  |  | kWh/m3 | 13,66–15,50a 12,73–14,44b |  |
| 2. | Augstākais sadegšanas siltums HS (GCV) | MJ/m3 | ≥ 37,44a ≥ 34,87b |  |
|  |  | kWh/m3 | ≥ 10,41a ≥ 9,69b |  |
| 3. | Zemākais sadegšanas siltums HI (NCV) | MJ/m3 | ≥ 34,17a ≥ 31,82b |  |
|  |  | kWh/m3 | ≥ 9,48a ≥ 8,83b |  |
| 4. | Relatīvais blīvums – d |  | 0,55–0,70 |  |
| 5. | Sērs kopā – S (bez odoranta) | mg/m3 | ≤ 30 |  |
| 6. | Sērūdeņradis + karbonilsulfīds H2S + COS | mg/m3 | ≤ 7 |  |
| 7. | Merkaptāni – RSH (bez odoranta) | mg/m3 | ≤ 16c |  |
| 8. | Metāns – CH4 | mol% | ≥ 90 |  |
| 9. | Slāpeklis – N2 | mol% | ≤ 3 |  |
| 10. | Skābeklis – O2 | mol% | ≤ 0,02 | ≤ 0,5 |
| 11. | Oglekļa dioksīds – CO2 | mol% | ≤ 2,5 |  |
| 12. | Etāns | mol% | ≤ 10d |  |
| 13. | Propāns | mol% | ≤ 3d |  |
| 14. | Butāns un augstākie ogļūdeņraži | mol% | ≤ 1d |  |
| 15. | Metāna skaitlis |  | ≥ 65c |  |
| 16. | Ogļūdeņražu rasas punkts HC DP, pie 1–70 bar | °C | ≤ –2 |  |
| 17. | Ūdens rasas punkts – H2O DP, pie 40 bar | °C | ≤ –10 |  |
| 18. | Ūdeņradis – H2 | mol% | ≤ 0,1 | ≤ 2 |
| 19. | Odorants (tikai ievadot sadales sistēmā) | mg/m3 |  | ≥ 3 |
|  |  | balles |  | ≥ 3 |
| 20. | Amonjaks e – NH3 | mg/m3 | ≤ 10,5a ≤ 9,8b |  |
| 21. | Amīni e – R-NH2 | mg/m3 | ≤ 10,5a ≤ 9,8b |  |
| 22. | Dzīvsudrabs e – Hg | mg/m3 | ≤ 1 |  |
| 23. | Hlorētie savienojumi (kā Cl) e | mg/m3 | ≤ 1 |  |
| 24. | Fluorētie savienojumi (kā F) e | mg/m3 | ≤ 10 |  |
| 25. | Oglekļa monoksīds e – CO | mol% | ≤ 0,1 |  |
| 26. | Silīcijs e – Si | mg/m3 | ≤ 0,3 |  |
| a – Standartapstākļi: 25/0 ° C (sadegšana/mērīšana), 1,01325 bar b – Standartapstākļi: 25/20 ° C (sadegšana/mērīšana), 1,01325 bar c – Nav jākontrolē biometānam d – Šo komponentu klātbūtne biometānā nav pieļaujama e – Jākontrolē poligonu gāzēm reizi 3 mēnešos |  |  |  |  |