1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 7. februāra
noteikumiem Nr. 78

Gāzes kvalitātes raksturlielumi dabasgāzes sadales sistēmā

| Nr. p. k. | Raksturlielums | Mērvienība | Raksturlieluma vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vobbes skaitlis (indekss) – WS bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20 °C, 1,01325 bar | MJ/m3 | 45,81–51,98 |
|  |  | kWh/m3 | 12,73–14,44 |
| 2. | Augstākais sadegšanas siltums (GCV) bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20 °C, 1,01325 bar | MJ/m3 | ≥ 34,87 |
|  |  | kWh/m3 | ≥ 9,69 |
| 3. | Zemākais sadegšanas siltums (NCV) bāzes temperatūras apstākļos (sadegšana/mērīšana) 25/20 °C, 1,01325 bar | MJ/m3 | ≥ 31,82 |
|  |  | kWh/m3 | ≥ 8,83 |
| 4. | Relatīvais blīvums – d |  | 0,55–0,70 |
| 5. | Sērs kopā – S (bez odoranta) | mg/m3 | ≤ 30 |
| 6. | Sērūdeņradis + karbonilsulfīds H2S + COS | mg/m3 | ≤ 7 |
| 7. | Merkaptāni – RHS (bez odoranta) | mg/m3 | ≤ 16a |
| 8. | Slāpeklis – N2 | mol % | ≤ 3 |
| 9. | Skābeklis – O2 | mol % | ≤ 0,5 |
| 10. | Oglekļa dioksīds – CO2 | mol % | ≤ 2,5 |
| 11. | Etāns – C2H6 | mol % | ≤ 10b |
| 12. | Propāns – C3H8 | mol % | ≤ 3b |
| 13. | Butāns un augstāki ogļūdeņraži – C4H10 un citi | mol % | ≤ 1b |
| 14. | Metāna skaitlis |  | ≥ 65 |
| 15. | Ogļūdeņražu rasas punkts HC DP, ja spiediens 1–70 bar | °C | ≤ –2 |
| 16. | Ūdens rasas punkts – H2O DP, ja spiediens 40 bar | °C | ≤ –10 |
| 17. | Ūdeņradis – H2 | mol % | ≤ 2 |
| 18. | Odorants | mg/m3 | ≥ 3 |
|  |  | balles | ≥ 3 |
| 19. | Amonjaks – NH3 | mg/m3 | ≤ 9,8c |
| 20. | Amīni – R-NH2 | mg/m3 | ≤ 9,8c |
| 21. | Dzīvsudrabs – Hg | mg/m3 | ≤ 1c |
| 22. | Hlorētie savienojumi (kā Cl) | mg/m3 | ≤ 1c |
| 23. | Fluorētie savienojumi (kā F) | mg/m3 | ≤ 10c |
| 24. | Oglekļa monoksīds – CO | mol % | ≤ 0,1c |
| 25. | Silīcijs – Si | mg/m3 | ≤ 0,3c |

Piezīmes.

1. a – Nav jākontrolē biometānam.

2. b – Šo komponentu klātbūtne biometānā nav pieļaujama.

3. c – Jākontrolē poligonu gāzēm reizi trijos mēnešos.